## Parameters
No. | Module | Parameter | DisplayType | Description | Unit | DataType | Comment | Scalefac | Scaleoff | Comment1 | DefaultValue | FunctionCode | StartAddress | Reg_Bits | Reg_BitsNum | Endian
|  | CustomPower | num |  | kW
|  | CustomEnergy | num |  | kWh
|  | CustomHB | num |  | NA
1 | PEM | Reserve1 | hide | 保留1 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
2 | PEM | Reserve2 | hide | 保留2 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
3 | PEM | Reserve3 | hide | 保留3 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
4 | PEM | cecu_status | num | CECU状态机 |  | DBL | 0x01 自检 0x02 待机 0x03 启动 0x04 运行 0x05 氮气吹扫 0x06 关机 0x07 手动 0x08 故障/急停 | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
5 | PEM | N2short_finishflag | num | N2短时间吹扫完成标志 |  | DBL | 0XFF(吹扫完成) | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
6 | PEM | N2long_finishflag | num | N2长时间吹扫完成标志 |  | DBL | 0XFF(吹扫完成) | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
7 | PEM | fault_code | num | 燃料电池系统故障码 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
8 | PEM | battery_current | line | 电堆电流 | A | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
9 | PEM | battery_voltage | line | 电堆电压 | V | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
10 | PEM | pressure_in_h2 | line | 氢入压力 | Kpa | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
11 | PEM | pressure_in_air | line | 空入压力 | Kpa | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
12 | PEM | pressure_in_water | line | 水入压力 | Kpa | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
13 | PEM | tempreture_water_in | line | 水入温度 | ℃ | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
14 | PEM | tempreture_water_out | line | 水出温度 | ℃ | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
15 | PEM | Reserve4 | hide | 保留4 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
16 | PEM | Reserve5 | hide | 保留5 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
17 | PEM | pcs_startstopback | num | 逆变器开关机命令回馈 |  | DBL | 0x06成功 0x15失败 | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
18 | PEM | pcs_status | num | 逆变器状态 |  | DBL | 0x00待机0x01运行0x02故障 0x03 永久故障 | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
19 | PEM | pcs_setPback | num | 逆变器设定功率反馈 |  | DBL | 0x06成功 0x15失败 | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
20 | PEM | HeartBeat | num | 逆变器LIFE |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
21 | PEM | Reserve6 | hide | 保留6 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
22 | PEM | Reserve7 | hide | 保留7 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
23 | PEM | Reserve8 | hide | 保留8 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
24 | PEM | Reserve9 | hide | 保留9 |  | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
25 | SPE | PS1 | num | 压力开关1状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
26 | SPE | FLS1 | num | 浮球开关1状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
27 | SPE | FLS2 | num | 浮球开关2状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
28 | SPE | FLS3 | num | 浮球开关3状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
29 | SPE | FLS4 | num | 浮球开关4状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
30 | SPE | FS1 | num | 流量开关1状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
31 | SPE | HS | num | HS开关状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
32 | SPE | Run | num | 运行状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
33 | SPE | RL1 | num | RL开关状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
34 | SPE | TS1 | num | TS开关状态 |  | Bool | 0：OFF 1：ON | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
35 | SPE | Abt | line | 温度 | ℃ | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
36 | SPE | HP | line | 压力值 | Mpa | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
37 | SPE | C1 | line | 电流值 | A | DBL |  | 1 | 0
38 | SPE | H2P | num | 系统产氢率 | KL/H | DBL |  | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
39 | SPE | warning_fault | num | 错误代码及故障 |  | DBL | Err0000 代表系统没有错误 Err0043 代表氢气泄漏 Err0045 代表压力开关1 错误 Err0065 代表水循环错误 Err0070 代表水温过高 Err0071 代表缺水 Err0106 代表浮球开关2 错误 Err0115 代表蠕动泵错误 Err0119 代表浮球开关1 错误 Err0121 代表浮球开关4 错误 | 1 | 0 | [6 empty] | Big Endian
40 | PLC | V0_0 | num | 制冷运行:I0.0 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 0-1 | 1 | Littile Endian
41 | PLC | V0_1 | num | 加热运行:I0.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 1-2 | 1 | Littile Endian
42 | PLC | V0_2 | num | 电接点压力表信号PIA01:I0.3 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 2-3 | 1 | Littile Endian
43 | PLC | V0_3 | num | 电接点压力表信号PIA02:I0.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 3-4 | 1 | Littile Endian
44 | PLC | V0_4 | num | 燃气报警DI:I0.4 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 4-5 | 1 | Littile Endian
45 | PLC | V0_5 | num | 干燥机故障:M9.3 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 5-6 | 1 | Littile Endian
46 | PLC | V0_6 | num | 干燥机运行状态:M9.4 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 6-7 | 1 | Littile Endian
47 | PLC | V0_7 | num | 干燥机两位四通阀状态:M9.7 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 7-8 | 1 | Littile Endian
48 | PLC | V1_0 | num | 干燥机远程:M19.0 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 8-9 | 1 | Littile Endian
49 | PLC | V1_1 | num | 制氢储氢:M4.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 9-10 | 1 | Littile Endian
50 | PLC | V1_2 | num | 手动触发制氢储氢:M4.6 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 10-11 | 1 | Littile Endian
51 | PLC | V1_3 | num | 自动触发制氢储氢:M4.7 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 11-12 | 1 | Littile Endian
52 | PLC | V1_4 | num | 释氢发电:M7.0 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 12-13 | 1 | Littile Endian
53 | PLC | V1_5 | num | 释氢发电手动:M7.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 13-14 | 1 | Littile Endian
54 | PLC | V1_6 | num | 释氢发电自动:M7.3 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 14-15 | 1 | Littile Endian
55 | PLC | V1_7 | num | 制冷:Q0.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 0 | 15-16 | 1 | Littile Endian
56 | PLC | V2_0 | num | 制热:Q0.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 0-1 | 1 | Littile Endian
57 | PLC | V2_1 | num | 排风机1:Q0.6 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 1-2 | 1 | Littile Endian
58 | PLC | V2_2 | num | 排风机2:Q0.7 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 2-3 | 1 | Littile Endian
59 | PLC | V2_3 | num | PV01:Q8.0 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 3-4 | 1 | Littile Endian
60 | PLC | V2_4 | num | PV02:Q8.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 4-5 | 1 | Littile Endian
61 | PLC | V2_5 | num | PV03:Q8.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 5-6 | 1 | Littile Endian
62 | PLC | V2_6 | num | PV04:Q8.3 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 6-7 | 1 | Littile Endian
63 | PLC | V2_7 | num | PV05:Q8.4 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 7-8 | 1 | Littile Endian
64 | PLC | V3_0 | num | 排风机1手动触发:M8.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 8-9 | 1 | Littile Endian
65 | PLC | V3_1 | num | 排风机2手动触发:M8.3 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 9-10 | 1 | Littile Endian
66 | PLC | V3_2 | num | M触发制冷:M4.4 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 10-11 | 1 | Littile Endian
67 | PLC | V3_3 | num | 手动制热:M7.5 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 11-12 | 1 | Littile Endian
68 | PLC | V3_4 | num | 手动干燥机启停:M6.3 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 12-13 | 1 | Littile Endian
69 | PLC | V3_5 | num | 干燥机停止触发:M19.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 13-14 | 1 | Littile Endian
70 | PLC | V3_6 | num | M触发SPE:M3.0 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 14-15 | 1 | Littile Endian
71 | PLC | V3_7 | num | 制氢储氢触发:M4.0 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 1 | 15-16 | 1 | Littile Endian
72 | PLC | V4_0 | num | 制氢储氢停止:M4.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 0-1 | 1 | Littile Endian
73 | PLC | V4_1 | num | 手动触发制氢储氢:M4.6 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 1-2 | 1 | Littile Endian
74 | PLC | V4_2 | num | 自动触发制氢储氢:M4.7 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 2-3 | 1 | Littile Endian
75 | PLC | V4_3 | num | MA1PV01:M5.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 3-4 | 1 | Littile Endian
76 | PLC | V4_4 | num | MA1PV01:M5.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 4-5 | 1 | Littile Endian
77 | PLC | V4_5 | num | MA1PV01:M5.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 5-6 | 1 | Littile Endian
78 | PLC | V4_6 | num | 释氢发电触发:M6.7 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 6-7 | 1 | Littile Endian
79 | PLC | V4_7 | num | 释氢发电停止:M7.1 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 7-8 | 1 | Littile Endian
80 | PLC | V5_0 | num | 释氢发电手动:M7.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 8-9 | 1 | Littile Endian
81 | PLC | V5_1 | num | 释氢发电自动:M7.3 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 9-10 | 1 | Littile Endian
82 | PLC | V5_2 | num | MA1PV02:M5.2 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 10-11 | 1 | Littile Endian
83 | PLC | V5_3 | num | MA1PV05:M5.5 |  | Bool |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 2 | 11-12 | 1 | Littile Endian
84 | PLC | VD08 | line | 压力信号PT_O:VD300 |  | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 4 |  |  | Big Endian
85 | PLC | VD12 | line | 质量流量计MF01_O:VD304 |  | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 6 |  |  | Big Endian
86 | PLC | VD16 | line | 质量流量计MF02_O:VD308 |  | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 8 |  |  | Big Endian
87 | PLC | VD20 | line | 循环水温度TT_O:VD312 |  | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 10 |  |  | Big Endian
88 | PLC | VD24 | line | 氢气露点值:VD320 |  | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 12 |  |  | Big Endian
89 | PLC | VD28 | line | 干燥塔A温度:VD372 | ℃ | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 14 |  |  | Big Endian
90 | PLC | VD32 | line | 干燥塔B温度:VD376 | ℃ | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 16 |  |  | Big Endian
91 | PLC | VD36 | line | 设定压力信号PT_O:VD316 | Mpa | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 18 |  |  | Big Endian
92 | PLC | VD40 | line | 设定循环水温度1TT:VD360（冷） | ℃ | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 20 |  |  | Big Endian
93 | PLC | VD44 | line | 设定循环水温度2TT:VD364（热） | ℃ | float |  | 1 | 0 |  |  | 0x03 | 22 |  |  | Big Endian

## ReadConfig
FunctionCode | StartAddress | Amount | Timeout
0x03 | 0 | 24 | 100

## WriteConfig
No. | Module | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Comment | DefaultValue

## 设备逻辑参数列表
No. | Module | Parameter | Description | DataTag | DataFrom/To | Comment
1 | PEM | Start_Stop | 燃料电池开关机命令 | Start_Stop | UI | 0x00待机 0x01开机 0x10停机 0x 11紧急停机 | 来自于界面
3 | PEM | PSet | 设置DC/AC输出功率 | PSet | UI | 0-8000 | 来自于界面
4 | PEM | N2 | 氮气吹扫命令 | N2 | UI | 0X0F 长时间吹扫 0XF0 短时间吹扫 0x00 无吹扫 | 来自于界面
5 | PEM | start | 燃料电池开机 | start | UI
6 | PEM | stop | 燃料电池关机 | stop | UI
7 | PEM | estop | 燃料电池急停 | estop | UI
8 | PEM | ShortN2 | 燃料电池短时间吹扫 | ShortN2 | UI
9 | PEM | LongN2 | 燃料电池长时间吹扫 | LongN2 | UI
10 | PEM | StopN2 | 燃料电池停止吹扫 | StopN2 | UI
11 | PEM | pset | 功率设定 | pset | UI