## Parameters
No. | Module | Parameter | DisplayType | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Reg_Bits | Reg_BitsNum | Scalefac | Scaleoff | Endian | Unit | Comment
1 | Device | SysRatedModuleNum | num | 系统模块数 | 0x03 | 9 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | System Parameters
2 | Device | AvailableSysModuleNum | num | 可用系统模块 | 0x03 | 10 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | System Parameters
3 | Device | SysRatedPower | num | 系统额定功率 | 0x03 | 11 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kVA | System Parameters
4 | Device | AvailableSysPower | num | 可用系统功率 | 0x03 | 12 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kVA | System Parameters
5 | Device | CurrentSysP | num | 系统有功功率 | 0x03 | 13 | I16 |  |  | 1 | 0 |  | kW | System Parameters
6 | Device | CurrentSysQ | num | 系统无功功率 | 0x03 | 14 | I16 |  |  | 1 | 0 |  | kVAR | System Parameters
7 | Device | SysRatedEnergy | num |  | 0x03 | 15 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kWh | System Parameters
8 | Device | AvailableSysEnergy | num |  | 0x03 | 16 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kWh | System Parameters
9 | Device | SysSOC | num | 系统SOC | 0x03 | 17 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | % | System Parameters
10 | Device | PVOutputRealPower | num | 光伏输出有功功率 | 0x03 | 18 | I16 |  |  | 1 | 0 |  | kW | System Parameters
11 | Device | PVOutputReactivePower | num | 光伏输出无功功率 | 0x03 | 19 | I16 |  |  | 1 | 0 |  | kVar | System Parameters
12 | Device | Start_Stop_Reset | hide |  | 0x03 | 49 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | 3=Start; 1=Stop; 2=Reset
13 | Device | CC_CP | hide |  | 0x03 | 50 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | 0=CC; 1=CP
14 | Device | Icmd | hide |  | 0x03 | 51 | I16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
15 | Device | Pcmd | hide |  | 0x03 | 52 | I16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
16 | Device | Qcmd | hide |  | 0x03 | 53 | I16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
17 | Device | RM_Local | hide |  | 0x03 | 54 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | 0=remote; 1=local;
18 | Device | RenewIntegration | hide |  | 0x03 | 55 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | 0=Disable; 1=Enable
19 | Device | Module1 | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
20 | Device | ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
21 | Device | RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
22 | Device | RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
23 | Device | P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
24 | Device | Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
25 | Device | DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
26 | Device | DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
27 | Device | SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
28 | Device | T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
29 | Device | BatteryStatus | num |  | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1:正常
30 | Device | ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 1 | 0 |  |  | 待解释
31 | Device | GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 1 | 0 |  |  | 待解释
32 | Device | GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
33 | Device | Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
34 | Device | Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
35 | Device | Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
36 | Device | Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
37 | Device | Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
38 | Device | Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
39 | Device | P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
40 | Device | Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
41 | Device | I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
42 | Battery | BatteryV1_1 | num | CATL第1箱单体电压1 | 0x03 | 1088 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
43 | Battery | BatteryV1_2 | num | CATL第1箱单体电压2 | 0x03 | 1089 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
44 | Battery | BatteryV1_3 | num | CATL第1箱单体电压3 | 0x03 | 1090 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
45 | Battery | BatteryV1_4 | num | CATL第1箱单体电压4 | 0x03 | 1091 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
46 | Battery | BatteryV1_5 | num | CATL第1箱单体电压5 | 0x03 | 1092 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
47 | Battery | BatteryV1_6 | num | CATL第1箱单体电压6 | 0x03 | 1093 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
48 | Battery | BatteryV1_7 | num | CATL第1箱单体电压7 | 0x03 | 1094 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
49 | Battery | BatteryV1_8 | num | CATL第1箱单体电压8 | 0x03 | 1095 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
50 | Battery | BatteryV1_9 | num | CATL第1箱单体电压9 | 0x03 | 1096 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
51 | Battery | BatteryV1_10 | num | CATL第1箱单体电压10 | 0x03 | 1097 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
52 | Battery | BatteryV1_11 | num | CATL第1箱单体电压11 | 0x03 | 1098 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
53 | Battery | BatteryV1_12 | num | CATL第1箱单体电压12 | 0x03 | 1099 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
54 | Battery | BatteryV1_13 | num | CATL第1箱单体电压13 | 0x03 | 1100 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
55 | Battery | BatteryV1_14 | num | CATL第1箱单体电压14 | 0x03 | 1101 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
56 | Battery | BatteryV1_15 | num | CATL第1箱单体电压15 | 0x03 | 1102 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
57 | Battery | BatteryV1_16 | num | CATL第1箱单体电压16 | 0x03 | 1103 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
58 | Battery | BatteryV2_1 | num | CATL第2箱单体电压1 | 0x03 | 1104 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
59 | Battery | BatteryV2_2 | num | CATL第2箱单体电压2 | 0x03 | 1105 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
60 | Battery | BatteryV2_3 | num | CATL第2箱单体电压3 | 0x03 | 1106 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
61 | Battery | BatteryV2_4 | num | CATL第2箱单体电压4 | 0x03 | 1107 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
62 | Battery | BatteryV2_5 | num | CATL第2箱单体电压5 | 0x03 | 1108 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
63 | Battery | BatteryV2_6 | num | CATL第2箱单体电压6 | 0x03 | 1109 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
64 | Battery | BatteryV2_7 | num | CATL第2箱单体电压7 | 0x03 | 1110 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
65 | Battery | BatteryV2_8 | num | CATL第2箱单体电压8 | 0x03 | 1111 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
66 | Battery | BatteryV2_9 | num | CATL第2箱单体电压9 | 0x03 | 1112 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
67 | Battery | BatteryV2_10 | num | CATL第2箱单体电压10 | 0x03 | 1113 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
68 | Battery | BatteryV2_11 | num | CATL第2箱单体电压11 | 0x03 | 1114 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
69 | Battery | BatteryV2_12 | num | CATL第2箱单体电压12 | 0x03 | 1115 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
70 | Battery | BatteryV2_13 | num | CATL第2箱单体电压13 | 0x03 | 1116 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
71 | Battery | BatteryV2_14 | num | CATL第2箱单体电压14 | 0x03 | 1117 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
72 | Battery | BatteryV2_15 | num | CATL第2箱单体电压15 | 0x03 | 1118 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
73 | Battery | BatteryV2_16 | num | CATL第2箱单体电压16 | 0x03 | 1119 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
74 | Battery | BatteryV3_1 | num | CATL第3箱单体电压1 | 0x03 | 1120 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
75 | Battery | BatteryV3_2 | num | CATL第3箱单体电压2 | 0x03 | 1121 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
76 | Battery | BatteryV3_3 | num | CATL第3箱单体电压3 | 0x03 | 1122 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
77 | Battery | BatteryV3_4 | num | CATL第3箱单体电压4 | 0x03 | 1123 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
78 | Battery | BatteryV3_5 | num | CATL第3箱单体电压5 | 0x03 | 1124 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
79 | Battery | BatteryV3_6 | num | CATL第3箱单体电压6 | 0x03 | 1125 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
80 | Battery | BatteryV3_7 | num | CATL第3箱单体电压7 | 0x03 | 1126 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
81 | Battery | BatteryV3_8 | num | CATL第3箱单体电压8 | 0x03 | 1127 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
82 | Battery | BatteryV3_9 | num | CATL第3箱单体电压9 | 0x03 | 1128 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
83 | Battery | BatteryV3_10 | num | CATL第3箱单体电压10 | 0x03 | 1129 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
84 | Battery | BatteryV3_11 | num | CATL第3箱单体电压11 | 0x03 | 1130 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
85 | Battery | BatteryV3_12 | num | CATL第3箱单体电压12 | 0x03 | 1131 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
86 | Battery | BatteryV3_13 | num | CATL第3箱单体电压13 | 0x03 | 1132 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
87 | Battery | BatteryV3_14 | num | CATL第3箱单体电压14 | 0x03 | 1133 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
88 | Battery | BatteryV3_15 | num | CATL第3箱单体电压15 | 0x03 | 1134 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
89 | Battery | BatteryV3_16 | num | CATL第3箱单体电压16 | 0x03 | 1135 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
90 | Battery | BatteryV4_1 | num | CATL第4箱单体电压1 | 0x03 | 1136 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
91 | Battery | BatteryV4_2 | num | CATL第4箱单体电压2 | 0x03 | 1137 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
92 | Battery | BatteryV4_3 | num | CATL第4箱单体电压3 | 0x03 | 1138 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
93 | Battery | BatteryV4_4 | num | CATL第4箱单体电压4 | 0x03 | 1139 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
94 | Battery | BatteryV4_5 | num | CATL第4箱单体电压5 | 0x03 | 1140 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
95 | Battery | BatteryV4_6 | num | CATL第4箱单体电压6 | 0x03 | 1141 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
96 | Battery | BatteryV4_7 | num | CATL第4箱单体电压7 | 0x03 | 1142 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
97 | Battery | BatteryV4_8 | num | CATL第4箱单体电压8 | 0x03 | 1143 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
98 | Battery | BatteryV4_9 | num | CATL第4箱单体电压9 | 0x03 | 1144 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
99 | Battery | BatteryV4_10 | num | CATL第4箱单体电压10 | 0x03 | 1145 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
100 | Battery | BatteryV4_11 | num | CATL第4箱单体电压11 | 0x03 | 1146 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
101 | Battery | BatteryV4_12 | num | CATL第4箱单体电压12 | 0x03 | 1147 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
102 | Battery | BatteryV4_13 | num | CATL第4箱单体电压13 | 0x03 | 1148 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
103 | Battery | BatteryV4_14 | num | CATL第4箱单体电压14 | 0x03 | 1149 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
104 | Battery | BatteryV4_15 | num | CATL第4箱单体电压15 | 0x03 | 1150 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
105 | Battery | BatteryV4_16 | num | CATL第4箱单体电压16 | 0x03 | 1151 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
106 | Battery | BatteryV5_1 | num | CATL第5箱单体电压1 | 0x03 | 1152 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
107 | Battery | BatteryV5_2 | num | CATL第5箱单体电压2 | 0x03 | 1153 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
108 | Battery | BatteryV5_3 | num | CATL第5箱单体电压3 | 0x03 | 1154 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
109 | Battery | BatteryV5_4 | num | CATL第5箱单体电压4 | 0x03 | 1155 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
110 | Battery | BatteryV5_5 | num | CATL第5箱单体电压5 | 0x03 | 1156 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
111 | Battery | BatteryV5_6 | num | CATL第5箱单体电压6 | 0x03 | 1157 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
112 | Battery | BatteryV5_7 | num | CATL第5箱单体电压7 | 0x03 | 1158 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
113 | Battery | BatteryV5_8 | num | CATL第5箱单体电压8 | 0x03 | 1159 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
114 | Battery | BatteryV5_9 | num | CATL第5箱单体电压9 | 0x03 | 1160 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
115 | Battery | BatteryV5_10 | num | CATL第5箱单体电压10 | 0x03 | 1161 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
116 | Battery | BatteryV5_11 | num | CATL第5箱单体电压11 | 0x03 | 1162 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
117 | Battery | BatteryV5_12 | num | CATL第5箱单体电压12 | 0x03 | 1163 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
118 | Battery | BatteryV5_13 | num | CATL第5箱单体电压13 | 0x03 | 1164 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
119 | Battery | BatteryV5_14 | num | CATL第5箱单体电压14 | 0x03 | 1165 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
120 | Battery | BatteryV5_15 | num | CATL第5箱单体电压15 | 0x03 | 1166 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
121 | Battery | BatteryV5_16 | num | CATL第5箱单体电压16 | 0x03 | 1167 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
122 | Battery | BatteryV6_1 | num | CATL第6箱单体电压1 | 0x03 | 1168 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
123 | Battery | BatteryV6_2 | num | CATL第6箱单体电压2 | 0x03 | 1169 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
124 | Battery | BatteryV6_3 | num | CATL第6箱单体电压3 | 0x03 | 1170 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
125 | Battery | BatteryV6_4 | num | CATL第6箱单体电压4 | 0x03 | 1171 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
126 | Battery | BatteryV6_5 | num | CATL第6箱单体电压5 | 0x03 | 1172 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
127 | Battery | BatteryV6_6 | num | CATL第6箱单体电压6 | 0x03 | 1173 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
128 | Battery | BatteryV6_7 | num | CATL第6箱单体电压7 | 0x03 | 1174 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
129 | Battery | BatteryV6_8 | num | CATL第6箱单体电压8 | 0x03 | 1175 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
130 | Battery | BatteryV6_9 | num | CATL第6箱单体电压9 | 0x03 | 1176 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
131 | Battery | BatteryV6_10 | num | CATL第6箱单体电压10 | 0x03 | 1177 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
132 | Battery | BatteryV6_11 | num | CATL第6箱单体电压11 | 0x03 | 1178 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
133 | Battery | BatteryV6_12 | num | CATL第6箱单体电压12 | 0x03 | 1179 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
134 | Battery | BatteryV6_13 | num | CATL第6箱单体电压13 | 0x03 | 1180 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
135 | Battery | BatteryV6_14 | num | CATL第6箱单体电压14 | 0x03 | 1181 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
136 | Battery | BatteryV6_15 | num | CATL第6箱单体电压15 | 0x03 | 1182 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
137 | Battery | BatteryV6_16 | num | CATL第6箱单体电压16 | 0x03 | 1183 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
138 | Battery | BatteryV7_1 | num | CATL第7箱单体电压1 | 0x03 | 1184 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
139 | Battery | BatteryV7_2 | num | CATL第7箱单体电压2 | 0x03 | 1185 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
140 | Battery | BatteryV7_3 | num | CATL第7箱单体电压3 | 0x03 | 1186 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
141 | Battery | BatteryV7_4 | num | CATL第7箱单体电压4 | 0x03 | 1187 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
142 | Battery | BatteryV7_5 | num | CATL第7箱单体电压5 | 0x03 | 1188 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
143 | Battery | BatteryV7_6 | num | CATL第7箱单体电压6 | 0x03 | 1189 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
144 | Battery | BatteryV7_7 | num | CATL第7箱单体电压7 | 0x03 | 1190 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
145 | Battery | BatteryV7_8 | num | CATL第7箱单体电压8 | 0x03 | 1191 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
146 | Battery | BatteryV7_9 | num | CATL第7箱单体电压9 | 0x03 | 1192 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
147 | Battery | BatteryV7_10 | num | CATL第7箱单体电压10 | 0x03 | 1193 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
148 | Battery | BatteryV7_11 | num | CATL第7箱单体电压11 | 0x03 | 1194 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
149 | Battery | BatteryV7_12 | num | CATL第7箱单体电压12 | 0x03 | 1195 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
150 | Battery | BatteryV7_13 | num | CATL第7箱单体电压13 | 0x03 | 1196 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
151 | Battery | BatteryV7_14 | num | CATL第7箱单体电压14 | 0x03 | 1197 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
152 | Battery | BatteryV7_15 | num | CATL第7箱单体电压15 | 0x03 | 1198 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
153 | Battery | BatteryV7_16 | num | CATL第7箱单体电压14 | 0x03 | 1199 | U16 |  |  | 0.001 | 0 |  | V
154 | Battery | BatteryT1_1 | num | CATL第1箱单体温度1 | 0x03 | 1536 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
155 | Battery | BatteryT1_2 | num | CATL第1箱单体温度2 | 0x03 | 1536 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
156 | Battery | BatteryT1_3 | num | CATL第1箱单体温度3 | 0x03 | 1537 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
157 | Battery | BatteryT1_4 | num | CATL第1箱单体温度4 | 0x03 | 1537 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
158 | Battery | BatteryT2_1 | num | CATL第2箱单体温度1 | 0x03 | 1538 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
159 | Battery | BatteryT2_2 | num | CATL第2箱单体温度2 | 0x03 | 1538 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
160 | Battery | BatteryT2_3 | num | CATL第2箱单体温度3 | 0x03 | 1539 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
161 | Battery | BatteryT2_4 | num | CATL第2箱单体温度4 | 0x03 | 1539 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
162 | Battery | BatteryT3_1 | num | CATL第3箱单体温度1 | 0x03 | 1540 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
163 | Battery | BatteryT3_2 | num | CATL第3箱单体温度2 | 0x03 | 1540 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
164 | Battery | BatteryT3_3 | num | CATL第3箱单体温度3 | 0x03 | 1541 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
165 | Battery | BatteryT3_4 | num | CATL第3箱单体温度4 | 0x03 | 1541 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
166 | Battery | BatteryT4_1 | num | CATL第4箱单体温度1 | 0x03 | 1542 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
167 | Battery | BatteryT4_2 | num | CATL第4箱单体温度2 | 0x03 | 1542 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
168 | Battery | BatteryT4_3 | num | CATL第4箱单体温度3 | 0x03 | 1543 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
169 | Battery | BatteryT4_4 | num | CATL第4箱单体温度4 | 0x03 | 1543 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
170 | Battery | BatteryT5_1 | num | CATL第5箱单体温度1 | 0x03 | 1544 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
171 | Battery | BatteryT5_2 | num | CATL第5箱单体温度2 | 0x03 | 1544 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
172 | Battery | BatteryT5_3 | num | CATL第5箱单体温度3 | 0x03 | 1545 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
173 | Battery | BatteryT5_4 | num | CATL第5箱单体温度4 | 0x03 | 1545 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
174 | Battery | BatteryT6_1 | num | CATL第6箱单体温度1 | 0x03 | 1546 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
175 | Battery | BatteryT6_2 | num | CATL第6箱单体温度2 | 0x03 | 1546 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
176 | Battery | BatteryT6_3 | num | CATL第6箱单体温度3 | 0x03 | 1547 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
177 | Battery | BatteryT6_4 | num | CATL第6箱单体温度4 | 0x03 | 1547 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
178 | Battery | BatteryT7_1 | num | CATL第7箱单体温度1 | 0x03 | 1548 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
179 | Battery | BatteryT7_2 | num | CATL第7箱单体温度2 | 0x03 | 1548 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
180 | Battery | BatteryT7_3 | num | CATL第7箱单体温度3 | 0x03 | 1549 | U16 | 0-7 | 8 | 1 | -50 |  | ℃
181 | Battery | BatteryT7_4 | num | CATL第7箱单体温度4 | 0x03 | 1549 | U16 | 8-15 | 8 | 1 | -50 |  | ℃

## ReadConfig
Module | FunctionCode | StartAddress | Amount | Timeout | EndAddress
Device | 0x03 | 10 | 11 | 100 | 20
Device | 0x03 | 50 | 7 | 100 | 56
Device | 0x03 | 100 | 30 | 100 | 129
Battery | 0x03 | 1088 | 60 | 100 | 1147
Battery | 0x03 | 1148 | 52 | 100 | 1199
Battery | 0x03 | 1536 | 14 | 100 | 1549

## WriteConfig
No. | Module | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Scale | Comment | DefaultValue
1 | Device | Start/Stop/Reset | 启停控制 | 0x06 | 49 | U16 | 1 | 3=Start; 1=Stop; 2=Reset
2 | Device | CC/CP | CC/CP选择 | 0x06 | 50 | U16 | 1 | 0=CC; 1=CP
3 | Device | I cmd | 电流设置 | 0x06 | 51 | I16 | 0.1
4 | Device | P cmd | 有功功率设置 | 0x06 | 52 | I16 | 0.1
5 | Device | Q cmd | 无功功率设置 | 0x06 | 53 | I16 | 0.1
6 | Device | RM/Local | 远程/本地切换 | 0x06 | 54 | U16 | 1 | 1=local; 0=remote
7 | Device | Renew. Integration | 光伏集成 | 0x06 | 55 | U16 | 1 | 0=Disable; 1=Enable

## 设备逻辑参数列表
No. | Module | Parameter | Description | DataTag | DataFrom/To | Comment | Scale
1 | Input | Start_Stop |  | Start_Stop | UI | 3=Start; 1=Stop; 2=Reset | 1
2 | Input | Pset |  | Pset | UI | P设定 | 0.1
3 | Input | Qset |  | Qset | UI | Q设定 | 0.1
4 | Input | Start |  | Start | Device | 3=Start; 1=Stop; 2=Reset | 1
5 | Input | CC/CP |  | CC/CP | Device | 0=CC; 1=CP | 1
6 | Input | I cmd |  | I cmd | Device |  | 0.1
7 | Input | P cmd |  | P cmd | Device |  | 0.1
8 | Input | Q cmd |  | Q cmd | Device |  | 0.1
9 | Input | RM/Local |  | RM/Local | Device | 1=local; 0=remote | 1
10 | Input | Renew. Integration |  | Renew. Integration | Device | 0=Disable; 1=Enable | 1

## Sheet1
Tag | rStartAddres | wStartAddres | Scal | Unit | DataType