## Parameters
No. | Module | Parameter | DisplayType | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Reg_Bits | Reg_BitsNum | Scalefac | Scaleoff | Endian | Unit | Comment
1 | System | SysRatedModuleIndex | num | 系统模块数 | 0x03 | 9 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | 系统有10个BBBB模块
2 | System | AvailableSysModuleIndex | num | 可用系统模块 | 0x03 | 10 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA | System Parameters
3 | System | SysRatedPower | num | 系统额定功率 | 0x03 | 11 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kVA | System Parameters
4 | System | AvailableSysPower | num | 可用系统功率 | 0x03 | 12 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kVA | System Parameters
5 | System | CurrentSysP | num | 系统有功功率 | 0x03 | 13 | I16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW | System Parameters
6 | System | CurrentSysQ | num | 系统无功功率 | 0x03 | 14 | I16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVAR | System Parameters
7 | System | SysRatedEnergy | num |  | 0x03 | 15 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kWh | System Parameters
8 | System | AvailableSysEnergy | num |  | 0x03 | 16 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | kWh | System Parameters
9 | System | SysSOC | num | 系统SOC | 0x03 | 17 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | % | System Parameters
10 | System | PVOutputRealPower | num |  | 0x03 | 18 | I16 |  |  | 1 | 0 |  |  | System Parameters
11 | System | PVOutputReactivePower | num |  | 0x03 | 19 | I16 |  |  | 1 | 0 |  |  | System Parameters
19 | BEBB1 | 1_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA |  | 整个系统存在10个BEBB模块， 每个模块独立运行 Modbus的起始地址100*（2n-1）-1 Parameter组织形式 ##_Parameter,比如1_Vuv,表明第一组的V相电压
20 | BEBB1 | 1_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
21 | BEBB1 | 1_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
22 | BEBB1 | 1_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
23 | BEBB1 | 1_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
24 | BEBB1 | 1_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
25 | BEBB1 | 1_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
26 | BEBB1 | 1_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
27 | BEBB1 | 1_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
28 | BEBB1 | 1_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
29 | BEBB1 | 1_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
30 | BEBB1 | 1_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
31 | BEBB1 | 1_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
32 | BEBB1 | 1_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
33 | BEBB1 | 1_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
34 | BEBB1 | 1_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
35 | BEBB1 | 1_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
36 | BEBB1 | 1_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
37 | BEBB1 | 1_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
38 | BEBB1 | 1_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
39 | BEBB1 | 1_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
40 | BEBB1 | 1_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
41 | BEBB1 | 1_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
42 | BEBB1 | 1_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
43 | BEBB1 | 1_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
44 | BEBB1 | 1_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
45 | BEBB1 | 1_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
46 | BEBB1 | 1_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
47 | BEBB1 | 1_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
48 | BEBB1 | 1_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
49 | BEBB1 | 1_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
50 | BEBB1 | 1_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
51 | BEBB1 | 1_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
52 | BEBB1 | 1_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
53 | BEBB1 | 1_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
54 | BEBB1 | 1_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
55 | BEBB1 | 1_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
56 | BEBB1 | 1_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
57 | BEBB1 | 1_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
58 | BEBB1 | 1_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
59 | BEBB1 | 1_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
60 | BEBB1 | 1_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
61 | BEBB1 | 1_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
62 | BEBB1 | 1_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
63 | BEBB1 | 1_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
64 | BEBB1 | 1_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
65 | BEBB1 | 1_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
66 | BEBB1 | 1_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
67 | BEBB1 | 1_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
68 | BEBB1 | 1_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
69 | BEBB1 | 1_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
70 | BEBB1 | 1_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
71 | BEBB1 | 1_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
72 | BEBB1 | 1_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
73 | BEBB1 | 1_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
74 | BEBB1 | 1_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
75 | BEBB1 | 1_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
76 | BEBB1 | 1_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
77 | BEBB1 | 1_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
78 | BEBB1 | 1_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
79 | BEBB1 | 1_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
80 | BEBB1 | 1_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
81 | BEBB1 | 1_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
82 | BEBB1 | 1_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
83 | BEBB1 | 1_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
84 | BEBB1 | 1_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
85 | BEBB1 | 1_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
86 | BEBB1 | 1_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
87 | BEBB1 | 1_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
88 | BEBB1 | 1_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
89 | BEBB1 | 1_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
90 | BEBB1 | 1_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
91 | BEBB1 | 1_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
92 | BEBB1 | 1_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
93 | BEBB1 | 1_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
94 | BEBB1 | 1_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
95 | BEBB1 | 1_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
96 | BEBB1 | 1_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
97 | BEBB1 | 1_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
98 | BEBB1 | 1_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
99 | BEBB1 | 1_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
100 | BEBB1 | 1_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
101 | BEBB1 | 1_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
102 | BEBB1 | 1_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
103 | BEBB1 | 1_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
104 | BEBB1 | 1_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
105 | BEBB1 | 1_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
106 | BEBB1 | 1_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
107 | BEBB1 | 1_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
108 | BEBB1 | 1_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
109 | BEBB1 | 1_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
110 | BEBB1 | 1_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
111 | BEBB1 | 1_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
112 | BEBB1 | 1_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
113 | BEBB1 | 1_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
114 | BEBB1 | 1_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
115 | BEBB1 | 1_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
116 | BEBB1 | 1_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
117 | BEBB1 | 1_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
118 | BEBB1 | 1_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
119 | BEBB1 | 1_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
120 | BEBB1 | 1_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
121 | BEBB1 | 1_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
122 | BEBB1 | 1_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
123 | BEBB1 | 1_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
124 | BEBB1 | 1_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
125 | BEBB1 | 1_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
126 | BEBB1 | 1_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
127 | BEBB1 | 1_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
128 | BEBB1 | 1_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
129 | BEBB1 | 1_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
130 | BEBB1 | 1_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
131 | BEBB1 | 1_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
132 | BEBB1 | 1_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
133 | BEBB1 | 1_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
134 | BEBB1 | 1_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
135 | BEBB1 | 1_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
136 | BEBB1 | 1_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
137 | BEBB1 | 1_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
138 | BEBB1 | 1_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
139 | BEBB1 | 1_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
140 | BEBB1 | 1_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
141 | BEBB1 | 1_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
142 | BEBB1 | 1_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
143 | BEBB1 | 1_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
144 | BEBB1 | 1_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
145 | BEBB1 | 1_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
146 | BEBB1 | 1_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
147 | BEBB1 | 1_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
148 | BEBB1 | 1_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
149 | BEBB1 | 1_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
150 | BEBB1 | 1_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
151 | BEBB1 | 1_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
152 | BEBB1 | 1_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
153 | BEBB1 | 1_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
154 | BEBB1 | 1_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
155 | BEBB1 | 1_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
156 | BEBB1 | 1_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
157 | BEBB1 | 1_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
158 | BEBB1 | 1_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
159 | BEBB1 | 1_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
160 | BEBB1 | 1_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
161 | BEBB1 | 1_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
162 | BEBB1 | 1_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
163 | BEBB1 | 1_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
164 | BEBB1 | 1_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
165 | BEBB1 | 1_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
166 | BEBB1 | 1_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
167 | BEBB1 | 1_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
168 | BEBB1 | 1_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
169 | BEBB1 | 1_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
170 | BEBB1 | 1_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
171 | BEBB1 | 1_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
172 | BEBB1 | 1_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
173 | BEBB1 | 1_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
174 | BEBB1 | 1_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
175 | BEBB1 | 1_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
176 | BEBB1 | 1_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
177 | BEBB1 | 1_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
178 | BEBB1 | 1_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
179 | BEBB1 | 1_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
180 | BEBB1 | 1_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
181 | BEBB1 | 1_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
182 | BEBB1 | 1_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
183 | BEBB1 | 1_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
184 | BEBB1 | 1_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
185 | BEBB1 | 1_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
186 | BEBB1 | 1_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
187 | BEBB1 | 1_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
188 | BEBB1 | 1_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
189 | BEBB1 | 1_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
190 | BEBB1 | 1_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
191 | BEBB1 | 1_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
192 | BEBB1 | 1_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
193 | BEBB1 | 1_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
194 | BEBB1 | 1_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
195 | BEBB1 | 1_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
196 | BEBB1 | 1_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
197 | BEBB1 | 1_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
198 | BEBB1 | 1_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
199 | BEBB1 | 1_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
200 | BEBB1 | 1_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
201 | BEBB1 | 1_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
202 | BEBB1 | 1_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
203 | BEBB1 | 1_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
204 | BEBB1 | 1_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
205 | BEBB1 | 1_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
206 | BEBB1 | 1_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
207 | BEBB1 | 1_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
208 | BEBB1 | 1_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
209 | BEBB1 | 1_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
210 | BEBB1 | 1_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
211 | BEBB1 | 1_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
212 | BEBB1 | 1_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
213 | BEBB1 | 1_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
214 | BEBB2 | 2_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
215 | BEBB2 | 2_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
216 | BEBB2 | 2_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
217 | BEBB2 | 2_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
218 | BEBB2 | 2_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
219 | BEBB2 | 2_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
220 | BEBB2 | 2_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
221 | BEBB2 | 2_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
222 | BEBB2 | 2_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
223 | BEBB2 | 2_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
224 | BEBB2 | 2_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
225 | BEBB2 | 2_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
226 | BEBB2 | 2_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
227 | BEBB2 | 2_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
228 | BEBB2 | 2_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
229 | BEBB2 | 2_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
230 | BEBB2 | 2_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
231 | BEBB2 | 2_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
232 | BEBB2 | 2_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
233 | BEBB2 | 2_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
234 | BEBB2 | 2_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
235 | BEBB2 | 2_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
236 | BEBB2 | 2_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
237 | BEBB2 | 2_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
238 | BEBB2 | 2_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
239 | BEBB2 | 2_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
240 | BEBB2 | 2_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
241 | BEBB2 | 2_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
242 | BEBB2 | 2_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
243 | BEBB2 | 2_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
244 | BEBB2 | 2_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
245 | BEBB2 | 2_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
246 | BEBB2 | 2_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
247 | BEBB2 | 2_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
248 | BEBB2 | 2_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
249 | BEBB2 | 2_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
250 | BEBB2 | 2_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
251 | BEBB2 | 2_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
252 | BEBB2 | 2_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
253 | BEBB2 | 2_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
254 | BEBB2 | 2_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
255 | BEBB2 | 2_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
256 | BEBB2 | 2_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
257 | BEBB2 | 2_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
258 | BEBB2 | 2_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
259 | BEBB2 | 2_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
260 | BEBB2 | 2_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
261 | BEBB2 | 2_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
262 | BEBB2 | 2_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
263 | BEBB2 | 2_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
264 | BEBB2 | 2_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
265 | BEBB2 | 2_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
266 | BEBB2 | 2_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
267 | BEBB2 | 2_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
268 | BEBB2 | 2_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
269 | BEBB2 | 2_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
270 | BEBB2 | 2_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
271 | BEBB2 | 2_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
272 | BEBB2 | 2_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
273 | BEBB2 | 2_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
274 | BEBB2 | 2_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
275 | BEBB2 | 2_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
276 | BEBB2 | 2_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
277 | BEBB2 | 2_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
278 | BEBB2 | 2_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
279 | BEBB2 | 2_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
280 | BEBB2 | 2_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
281 | BEBB2 | 2_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
282 | BEBB2 | 2_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
283 | BEBB2 | 2_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
284 | BEBB2 | 2_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
285 | BEBB2 | 2_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
286 | BEBB2 | 2_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
287 | BEBB2 | 2_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
288 | BEBB2 | 2_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
289 | BEBB2 | 2_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
290 | BEBB2 | 2_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
291 | BEBB2 | 2_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
292 | BEBB2 | 2_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
293 | BEBB2 | 2_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
294 | BEBB2 | 2_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
295 | BEBB2 | 2_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
296 | BEBB2 | 2_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
297 | BEBB2 | 2_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
298 | BEBB2 | 2_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
299 | BEBB2 | 2_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
300 | BEBB2 | 2_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
301 | BEBB2 | 2_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
302 | BEBB2 | 2_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
303 | BEBB2 | 2_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
304 | BEBB2 | 2_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
305 | BEBB2 | 2_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
306 | BEBB2 | 2_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
307 | BEBB2 | 2_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
308 | BEBB2 | 2_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
309 | BEBB2 | 2_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
310 | BEBB2 | 2_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
311 | BEBB2 | 2_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
312 | BEBB2 | 2_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
313 | BEBB2 | 2_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
314 | BEBB2 | 2_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
315 | BEBB2 | 2_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
316 | BEBB2 | 2_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
317 | BEBB2 | 2_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
318 | BEBB2 | 2_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
319 | BEBB2 | 2_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
320 | BEBB2 | 2_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
321 | BEBB2 | 2_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
322 | BEBB2 | 2_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
323 | BEBB2 | 2_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
324 | BEBB2 | 2_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
325 | BEBB2 | 2_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
326 | BEBB2 | 2_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
327 | BEBB2 | 2_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
328 | BEBB2 | 2_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
329 | BEBB2 | 2_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
330 | BEBB2 | 2_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
331 | BEBB2 | 2_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
332 | BEBB2 | 2_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
333 | BEBB2 | 2_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
334 | BEBB2 | 2_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
335 | BEBB2 | 2_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
336 | BEBB2 | 2_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
337 | BEBB2 | 2_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
338 | BEBB2 | 2_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
339 | BEBB2 | 2_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
340 | BEBB2 | 2_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
341 | BEBB2 | 2_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
342 | BEBB2 | 2_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
343 | BEBB2 | 2_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
344 | BEBB2 | 2_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
345 | BEBB2 | 2_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
346 | BEBB2 | 2_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
347 | BEBB2 | 2_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
348 | BEBB2 | 2_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
349 | BEBB2 | 2_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
350 | BEBB2 | 2_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
351 | BEBB2 | 2_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
352 | BEBB2 | 2_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
353 | BEBB2 | 2_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
354 | BEBB2 | 2_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
355 | BEBB2 | 2_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
356 | BEBB2 | 2_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
357 | BEBB2 | 2_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
358 | BEBB2 | 2_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
359 | BEBB2 | 2_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
360 | BEBB2 | 2_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
361 | BEBB2 | 2_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
362 | BEBB2 | 2_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
363 | BEBB2 | 2_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
364 | BEBB2 | 2_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
365 | BEBB2 | 2_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
366 | BEBB2 | 2_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
367 | BEBB2 | 2_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
368 | BEBB2 | 2_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
369 | BEBB2 | 2_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
370 | BEBB2 | 2_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
371 | BEBB2 | 2_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
372 | BEBB2 | 2_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
373 | BEBB2 | 2_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
374 | BEBB2 | 2_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
375 | BEBB2 | 2_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
376 | BEBB2 | 2_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
377 | BEBB2 | 2_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
378 | BEBB2 | 2_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
379 | BEBB2 | 2_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
380 | BEBB2 | 2_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
381 | BEBB2 | 2_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
382 | BEBB2 | 2_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
383 | BEBB2 | 2_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
384 | BEBB2 | 2_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
385 | BEBB2 | 2_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
386 | BEBB2 | 2_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
387 | BEBB2 | 2_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
388 | BEBB2 | 2_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
389 | BEBB2 | 2_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
390 | BEBB2 | 2_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
391 | BEBB2 | 2_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
392 | BEBB2 | 2_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
393 | BEBB2 | 2_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
394 | BEBB2 | 2_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
395 | BEBB2 | 2_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
396 | BEBB2 | 2_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
397 | BEBB2 | 2_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
398 | BEBB2 | 2_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
399 | BEBB2 | 2_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
400 | BEBB2 | 2_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
401 | BEBB2 | 2_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
402 | BEBB2 | 2_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
403 | BEBB2 | 2_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
404 | BEBB2 | 2_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
405 | BEBB2 | 2_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
406 | BEBB2 | 2_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
407 | BEBB2 | 2_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
408 | BEBB2 | 2_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
409 | BEBB3 | 3_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
410 | BEBB3 | 3_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
411 | BEBB3 | 3_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
412 | BEBB3 | 3_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
413 | BEBB3 | 3_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
414 | BEBB3 | 3_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
415 | BEBB3 | 3_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
416 | BEBB3 | 3_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
417 | BEBB3 | 3_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
418 | BEBB3 | 3_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
419 | BEBB3 | 3_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
420 | BEBB3 | 3_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
421 | BEBB3 | 3_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
422 | BEBB3 | 3_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
423 | BEBB3 | 3_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
424 | BEBB3 | 3_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
425 | BEBB3 | 3_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
426 | BEBB3 | 3_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
427 | BEBB3 | 3_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
428 | BEBB3 | 3_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
429 | BEBB3 | 3_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
430 | BEBB3 | 3_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
431 | BEBB3 | 3_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
432 | BEBB3 | 3_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
433 | BEBB3 | 3_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
434 | BEBB3 | 3_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
435 | BEBB3 | 3_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
436 | BEBB3 | 3_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
437 | BEBB3 | 3_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
438 | BEBB3 | 3_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
439 | BEBB3 | 3_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
440 | BEBB3 | 3_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
441 | BEBB3 | 3_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
442 | BEBB3 | 3_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
443 | BEBB3 | 3_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
444 | BEBB3 | 3_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
445 | BEBB3 | 3_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
446 | BEBB3 | 3_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
447 | BEBB3 | 3_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
448 | BEBB3 | 3_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
449 | BEBB3 | 3_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
450 | BEBB3 | 3_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
451 | BEBB3 | 3_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
452 | BEBB3 | 3_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
453 | BEBB3 | 3_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
454 | BEBB3 | 3_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
455 | BEBB3 | 3_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
456 | BEBB3 | 3_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
457 | BEBB3 | 3_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
458 | BEBB3 | 3_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
459 | BEBB3 | 3_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
460 | BEBB3 | 3_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
461 | BEBB3 | 3_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
462 | BEBB3 | 3_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
463 | BEBB3 | 3_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
464 | BEBB3 | 3_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
465 | BEBB3 | 3_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
466 | BEBB3 | 3_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
467 | BEBB3 | 3_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
468 | BEBB3 | 3_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
469 | BEBB3 | 3_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
470 | BEBB3 | 3_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
471 | BEBB3 | 3_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
472 | BEBB3 | 3_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
473 | BEBB3 | 3_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
474 | BEBB3 | 3_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
475 | BEBB3 | 3_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
476 | BEBB3 | 3_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
477 | BEBB3 | 3_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
478 | BEBB3 | 3_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
479 | BEBB3 | 3_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
480 | BEBB3 | 3_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
481 | BEBB3 | 3_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
482 | BEBB3 | 3_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
483 | BEBB3 | 3_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
484 | BEBB3 | 3_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
485 | BEBB3 | 3_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
486 | BEBB3 | 3_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
487 | BEBB3 | 3_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
488 | BEBB3 | 3_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
489 | BEBB3 | 3_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
490 | BEBB3 | 3_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
491 | BEBB3 | 3_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
492 | BEBB3 | 3_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
493 | BEBB3 | 3_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
494 | BEBB3 | 3_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
495 | BEBB3 | 3_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
496 | BEBB3 | 3_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
497 | BEBB3 | 3_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
498 | BEBB3 | 3_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
499 | BEBB3 | 3_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
500 | BEBB3 | 3_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
501 | BEBB3 | 3_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
502 | BEBB3 | 3_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
503 | BEBB3 | 3_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
504 | BEBB3 | 3_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
505 | BEBB3 | 3_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
506 | BEBB3 | 3_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
507 | BEBB3 | 3_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
508 | BEBB3 | 3_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
509 | BEBB3 | 3_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
510 | BEBB3 | 3_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
511 | BEBB3 | 3_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
512 | BEBB3 | 3_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
513 | BEBB3 | 3_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
514 | BEBB3 | 3_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
515 | BEBB3 | 3_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
516 | BEBB3 | 3_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
517 | BEBB3 | 3_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
518 | BEBB3 | 3_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
519 | BEBB3 | 3_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
520 | BEBB3 | 3_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
521 | BEBB3 | 3_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
522 | BEBB3 | 3_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
523 | BEBB3 | 3_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
524 | BEBB3 | 3_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
525 | BEBB3 | 3_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
526 | BEBB3 | 3_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
527 | BEBB3 | 3_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
528 | BEBB3 | 3_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
529 | BEBB3 | 3_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
530 | BEBB3 | 3_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
531 | BEBB3 | 3_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
532 | BEBB3 | 3_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
533 | BEBB3 | 3_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
534 | BEBB3 | 3_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
535 | BEBB3 | 3_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
536 | BEBB3 | 3_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
537 | BEBB3 | 3_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
538 | BEBB3 | 3_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
539 | BEBB3 | 3_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
540 | BEBB3 | 3_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
541 | BEBB3 | 3_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
542 | BEBB3 | 3_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
543 | BEBB3 | 3_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
544 | BEBB3 | 3_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
545 | BEBB3 | 3_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
546 | BEBB3 | 3_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
547 | BEBB3 | 3_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
548 | BEBB3 | 3_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
549 | BEBB3 | 3_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
550 | BEBB3 | 3_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
551 | BEBB3 | 3_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
552 | BEBB3 | 3_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
553 | BEBB3 | 3_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
554 | BEBB3 | 3_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
555 | BEBB3 | 3_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
556 | BEBB3 | 3_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
557 | BEBB3 | 3_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
558 | BEBB3 | 3_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
559 | BEBB3 | 3_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
560 | BEBB3 | 3_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
561 | BEBB3 | 3_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
562 | BEBB3 | 3_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
563 | BEBB3 | 3_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
564 | BEBB3 | 3_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
565 | BEBB3 | 3_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
566 | BEBB3 | 3_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
567 | BEBB3 | 3_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
568 | BEBB3 | 3_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
569 | BEBB3 | 3_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
570 | BEBB3 | 3_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
571 | BEBB3 | 3_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
572 | BEBB3 | 3_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
573 | BEBB3 | 3_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
574 | BEBB3 | 3_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
575 | BEBB3 | 3_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
576 | BEBB3 | 3_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
577 | BEBB3 | 3_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
578 | BEBB3 | 3_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
579 | BEBB3 | 3_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
580 | BEBB3 | 3_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
581 | BEBB3 | 3_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
582 | BEBB3 | 3_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
583 | BEBB3 | 3_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
584 | BEBB3 | 3_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
585 | BEBB3 | 3_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
586 | BEBB3 | 3_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
587 | BEBB3 | 3_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
588 | BEBB3 | 3_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
589 | BEBB3 | 3_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
590 | BEBB3 | 3_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
591 | BEBB3 | 3_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
592 | BEBB3 | 3_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
593 | BEBB3 | 3_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
594 | BEBB3 | 3_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
595 | BEBB3 | 3_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
596 | BEBB3 | 3_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
597 | BEBB3 | 3_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
598 | BEBB3 | 3_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
599 | BEBB3 | 3_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
600 | BEBB3 | 3_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
601 | BEBB3 | 3_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
602 | BEBB3 | 3_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
603 | BEBB3 | 3_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
604 | BEBB4 | 4_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
605 | BEBB4 | 4_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
606 | BEBB4 | 4_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
607 | BEBB4 | 4_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
608 | BEBB4 | 4_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
609 | BEBB4 | 4_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
610 | BEBB4 | 4_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
611 | BEBB4 | 4_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
612 | BEBB4 | 4_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
613 | BEBB4 | 4_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
614 | BEBB4 | 4_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
615 | BEBB4 | 4_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
616 | BEBB4 | 4_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
617 | BEBB4 | 4_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
618 | BEBB4 | 4_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
619 | BEBB4 | 4_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
620 | BEBB4 | 4_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
621 | BEBB4 | 4_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
622 | BEBB4 | 4_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
623 | BEBB4 | 4_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
624 | BEBB4 | 4_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
625 | BEBB4 | 4_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
626 | BEBB4 | 4_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
627 | BEBB4 | 4_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
628 | BEBB4 | 4_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
629 | BEBB4 | 4_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
630 | BEBB4 | 4_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
631 | BEBB4 | 4_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
632 | BEBB4 | 4_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
633 | BEBB4 | 4_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
634 | BEBB4 | 4_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
635 | BEBB4 | 4_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
636 | BEBB4 | 4_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
637 | BEBB4 | 4_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
638 | BEBB4 | 4_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
639 | BEBB4 | 4_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
640 | BEBB4 | 4_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
641 | BEBB4 | 4_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
642 | BEBB4 | 4_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
643 | BEBB4 | 4_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
644 | BEBB4 | 4_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
645 | BEBB4 | 4_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
646 | BEBB4 | 4_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
647 | BEBB4 | 4_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
648 | BEBB4 | 4_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
649 | BEBB4 | 4_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
650 | BEBB4 | 4_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
651 | BEBB4 | 4_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
652 | BEBB4 | 4_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
653 | BEBB4 | 4_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
654 | BEBB4 | 4_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
655 | BEBB4 | 4_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
656 | BEBB4 | 4_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
657 | BEBB4 | 4_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
658 | BEBB4 | 4_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
659 | BEBB4 | 4_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
660 | BEBB4 | 4_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
661 | BEBB4 | 4_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
662 | BEBB4 | 4_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
663 | BEBB4 | 4_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
664 | BEBB4 | 4_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
665 | BEBB4 | 4_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
666 | BEBB4 | 4_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
667 | BEBB4 | 4_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
668 | BEBB4 | 4_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
669 | BEBB4 | 4_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
670 | BEBB4 | 4_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
671 | BEBB4 | 4_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
672 | BEBB4 | 4_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
673 | BEBB4 | 4_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
674 | BEBB4 | 4_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
675 | BEBB4 | 4_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
676 | BEBB4 | 4_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
677 | BEBB4 | 4_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
678 | BEBB4 | 4_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
679 | BEBB4 | 4_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
680 | BEBB4 | 4_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
681 | BEBB4 | 4_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
682 | BEBB4 | 4_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
683 | BEBB4 | 4_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
684 | BEBB4 | 4_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
685 | BEBB4 | 4_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
686 | BEBB4 | 4_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
687 | BEBB4 | 4_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
688 | BEBB4 | 4_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
689 | BEBB4 | 4_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
690 | BEBB4 | 4_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
691 | BEBB4 | 4_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
692 | BEBB4 | 4_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
693 | BEBB4 | 4_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
694 | BEBB4 | 4_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
695 | BEBB4 | 4_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
696 | BEBB4 | 4_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
697 | BEBB4 | 4_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
698 | BEBB4 | 4_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
699 | BEBB4 | 4_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
700 | BEBB4 | 4_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
701 | BEBB4 | 4_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
702 | BEBB4 | 4_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
703 | BEBB4 | 4_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
704 | BEBB4 | 4_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
705 | BEBB4 | 4_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
706 | BEBB4 | 4_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
707 | BEBB4 | 4_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
708 | BEBB4 | 4_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
709 | BEBB4 | 4_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
710 | BEBB4 | 4_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
711 | BEBB4 | 4_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
712 | BEBB4 | 4_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
713 | BEBB4 | 4_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
714 | BEBB4 | 4_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
715 | BEBB4 | 4_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
716 | BEBB4 | 4_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
717 | BEBB4 | 4_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
718 | BEBB4 | 4_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
719 | BEBB4 | 4_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
720 | BEBB4 | 4_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
721 | BEBB4 | 4_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
722 | BEBB4 | 4_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
723 | BEBB4 | 4_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
724 | BEBB4 | 4_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
725 | BEBB4 | 4_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
726 | BEBB4 | 4_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
727 | BEBB4 | 4_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
728 | BEBB4 | 4_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
729 | BEBB4 | 4_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
730 | BEBB4 | 4_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
731 | BEBB4 | 4_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
732 | BEBB4 | 4_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
733 | BEBB4 | 4_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
734 | BEBB4 | 4_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
735 | BEBB4 | 4_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
736 | BEBB4 | 4_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
737 | BEBB4 | 4_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
738 | BEBB4 | 4_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
739 | BEBB4 | 4_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
740 | BEBB4 | 4_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
741 | BEBB4 | 4_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
742 | BEBB4 | 4_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
743 | BEBB4 | 4_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
744 | BEBB4 | 4_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
745 | BEBB4 | 4_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
746 | BEBB4 | 4_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
747 | BEBB4 | 4_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
748 | BEBB4 | 4_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
749 | BEBB4 | 4_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
750 | BEBB4 | 4_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
751 | BEBB4 | 4_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
752 | BEBB4 | 4_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
753 | BEBB4 | 4_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
754 | BEBB4 | 4_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
755 | BEBB4 | 4_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
756 | BEBB4 | 4_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
757 | BEBB4 | 4_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
758 | BEBB4 | 4_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
759 | BEBB4 | 4_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
760 | BEBB4 | 4_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
761 | BEBB4 | 4_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
762 | BEBB4 | 4_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
763 | BEBB4 | 4_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
764 | BEBB4 | 4_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
765 | BEBB4 | 4_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
766 | BEBB4 | 4_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
767 | BEBB4 | 4_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
768 | BEBB4 | 4_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
769 | BEBB4 | 4_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
770 | BEBB4 | 4_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
771 | BEBB4 | 4_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
772 | BEBB4 | 4_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
773 | BEBB4 | 4_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
774 | BEBB4 | 4_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
775 | BEBB4 | 4_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
776 | BEBB4 | 4_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
777 | BEBB4 | 4_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
778 | BEBB4 | 4_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
779 | BEBB4 | 4_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
780 | BEBB4 | 4_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
781 | BEBB4 | 4_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
782 | BEBB4 | 4_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
783 | BEBB4 | 4_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
784 | BEBB4 | 4_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
785 | BEBB4 | 4_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
786 | BEBB4 | 4_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
787 | BEBB4 | 4_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
788 | BEBB4 | 4_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
789 | BEBB4 | 4_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
790 | BEBB4 | 4_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
791 | BEBB4 | 4_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
792 | BEBB4 | 4_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
793 | BEBB4 | 4_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
794 | BEBB4 | 4_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
795 | BEBB4 | 4_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
796 | BEBB4 | 4_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
797 | BEBB4 | 4_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
798 | BEBB4 | 4_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
799 | BEBB5 | 5_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
800 | BEBB5 | 5_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
801 | BEBB5 | 5_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
802 | BEBB5 | 5_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
803 | BEBB5 | 5_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
804 | BEBB5 | 5_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
805 | BEBB5 | 5_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
806 | BEBB5 | 5_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
807 | BEBB5 | 5_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
808 | BEBB5 | 5_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
809 | BEBB5 | 5_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
810 | BEBB5 | 5_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
811 | BEBB5 | 5_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
812 | BEBB5 | 5_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
813 | BEBB5 | 5_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
814 | BEBB5 | 5_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
815 | BEBB5 | 5_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
816 | BEBB5 | 5_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
817 | BEBB5 | 5_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
818 | BEBB5 | 5_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
819 | BEBB5 | 5_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
820 | BEBB5 | 5_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
821 | BEBB5 | 5_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
822 | BEBB5 | 5_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
823 | BEBB5 | 5_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
824 | BEBB5 | 5_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
825 | BEBB5 | 5_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
826 | BEBB5 | 5_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
827 | BEBB5 | 5_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
828 | BEBB5 | 5_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
829 | BEBB5 | 5_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
830 | BEBB5 | 5_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
831 | BEBB5 | 5_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
832 | BEBB5 | 5_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
833 | BEBB5 | 5_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
834 | BEBB5 | 5_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
835 | BEBB5 | 5_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
836 | BEBB5 | 5_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
837 | BEBB5 | 5_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
838 | BEBB5 | 5_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
839 | BEBB5 | 5_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
840 | BEBB5 | 5_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
841 | BEBB5 | 5_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
842 | BEBB5 | 5_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
843 | BEBB5 | 5_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
844 | BEBB5 | 5_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
845 | BEBB5 | 5_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
846 | BEBB5 | 5_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
847 | BEBB5 | 5_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
848 | BEBB5 | 5_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
849 | BEBB5 | 5_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
850 | BEBB5 | 5_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
851 | BEBB5 | 5_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
852 | BEBB5 | 5_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
853 | BEBB5 | 5_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
854 | BEBB5 | 5_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
855 | BEBB5 | 5_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
856 | BEBB5 | 5_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
857 | BEBB5 | 5_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
858 | BEBB5 | 5_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
859 | BEBB5 | 5_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
860 | BEBB5 | 5_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
861 | BEBB5 | 5_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
862 | BEBB5 | 5_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
863 | BEBB5 | 5_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
864 | BEBB5 | 5_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
865 | BEBB5 | 5_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
866 | BEBB5 | 5_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
867 | BEBB5 | 5_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
868 | BEBB5 | 5_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
869 | BEBB5 | 5_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
870 | BEBB5 | 5_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
871 | BEBB5 | 5_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
872 | BEBB5 | 5_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
873 | BEBB5 | 5_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
874 | BEBB5 | 5_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
875 | BEBB5 | 5_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
876 | BEBB5 | 5_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
877 | BEBB5 | 5_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
878 | BEBB5 | 5_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
879 | BEBB5 | 5_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
880 | BEBB5 | 5_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
881 | BEBB5 | 5_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
882 | BEBB5 | 5_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
883 | BEBB5 | 5_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
884 | BEBB5 | 5_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
885 | BEBB5 | 5_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
886 | BEBB5 | 5_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
887 | BEBB5 | 5_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
888 | BEBB5 | 5_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
889 | BEBB5 | 5_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
890 | BEBB5 | 5_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
891 | BEBB5 | 5_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
892 | BEBB5 | 5_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
893 | BEBB5 | 5_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
894 | BEBB5 | 5_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
895 | BEBB5 | 5_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
896 | BEBB5 | 5_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
897 | BEBB5 | 5_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
898 | BEBB5 | 5_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
899 | BEBB5 | 5_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
900 | BEBB5 | 5_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
901 | BEBB5 | 5_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
902 | BEBB5 | 5_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
903 | BEBB5 | 5_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
904 | BEBB5 | 5_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
905 | BEBB5 | 5_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
906 | BEBB5 | 5_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
907 | BEBB5 | 5_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
908 | BEBB5 | 5_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
909 | BEBB5 | 5_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
910 | BEBB5 | 5_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
911 | BEBB5 | 5_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
912 | BEBB5 | 5_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
913 | BEBB5 | 5_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
914 | BEBB5 | 5_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
915 | BEBB5 | 5_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
916 | BEBB5 | 5_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
917 | BEBB5 | 5_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
918 | BEBB5 | 5_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
919 | BEBB5 | 5_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
920 | BEBB5 | 5_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
921 | BEBB5 | 5_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
922 | BEBB5 | 5_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
923 | BEBB5 | 5_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
924 | BEBB5 | 5_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
925 | BEBB5 | 5_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
926 | BEBB5 | 5_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
927 | BEBB5 | 5_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
928 | BEBB5 | 5_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
929 | BEBB5 | 5_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
930 | BEBB5 | 5_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
931 | BEBB5 | 5_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
932 | BEBB5 | 5_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
933 | BEBB5 | 5_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
934 | BEBB5 | 5_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
935 | BEBB5 | 5_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
936 | BEBB5 | 5_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
937 | BEBB5 | 5_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
938 | BEBB5 | 5_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
939 | BEBB5 | 5_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
940 | BEBB5 | 5_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
941 | BEBB5 | 5_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
942 | BEBB5 | 5_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
943 | BEBB5 | 5_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
944 | BEBB5 | 5_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
945 | BEBB5 | 5_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
946 | BEBB5 | 5_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
947 | BEBB5 | 5_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
948 | BEBB5 | 5_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
949 | BEBB5 | 5_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
950 | BEBB5 | 5_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
951 | BEBB5 | 5_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
952 | BEBB5 | 5_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
953 | BEBB5 | 5_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
954 | BEBB5 | 5_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
955 | BEBB5 | 5_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
956 | BEBB5 | 5_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
957 | BEBB5 | 5_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
958 | BEBB5 | 5_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
959 | BEBB5 | 5_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
960 | BEBB5 | 5_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
961 | BEBB5 | 5_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
962 | BEBB5 | 5_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
963 | BEBB5 | 5_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
964 | BEBB5 | 5_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
965 | BEBB5 | 5_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
966 | BEBB5 | 5_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
967 | BEBB5 | 5_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
968 | BEBB5 | 5_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
969 | BEBB5 | 5_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
970 | BEBB5 | 5_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
971 | BEBB5 | 5_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
972 | BEBB5 | 5_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
973 | BEBB5 | 5_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
974 | BEBB5 | 5_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
975 | BEBB5 | 5_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
976 | BEBB5 | 5_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
977 | BEBB5 | 5_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
978 | BEBB5 | 5_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
979 | BEBB5 | 5_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
980 | BEBB5 | 5_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
981 | BEBB5 | 5_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
982 | BEBB5 | 5_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
983 | BEBB5 | 5_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
984 | BEBB5 | 5_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
985 | BEBB5 | 5_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
986 | BEBB5 | 5_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
987 | BEBB5 | 5_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
988 | BEBB5 | 5_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
989 | BEBB5 | 5_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
990 | BEBB5 | 5_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
991 | BEBB5 | 5_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
992 | BEBB5 | 5_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
993 | BEBB5 | 5_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
994 | BEBB6 | 6_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
995 | BEBB6 | 6_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
996 | BEBB6 | 6_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
997 | BEBB6 | 6_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
998 | BEBB6 | 6_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
999 | BEBB6 | 6_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
1000 | BEBB6 | 6_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
1001 | BEBB6 | 6_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
1002 | BEBB6 | 6_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
1003 | BEBB6 | 6_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
1004 | BEBB6 | 6_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1005 | BEBB6 | 6_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
1006 | BEBB6 | 6_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1007 | BEBB6 | 6_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1008 | BEBB6 | 6_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
1009 | BEBB6 | 6_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1010 | BEBB6 | 6_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1011 | BEBB6 | 6_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1012 | BEBB6 | 6_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1013 | BEBB6 | 6_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1014 | BEBB6 | 6_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1015 | BEBB6 | 6_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1016 | BEBB6 | 6_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1017 | BEBB6 | 6_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1018 | BEBB6 | 6_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1019 | BEBB6 | 6_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1020 | BEBB6 | 6_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1021 | BEBB6 | 6_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1022 | BEBB6 | 6_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1023 | BEBB6 | 6_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1024 | BEBB6 | 6_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1025 | BEBB6 | 6_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1026 | BEBB6 | 6_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1027 | BEBB6 | 6_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1028 | BEBB6 | 6_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1029 | BEBB6 | 6_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1030 | BEBB6 | 6_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1031 | BEBB6 | 6_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1032 | BEBB6 | 6_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1033 | BEBB6 | 6_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1034 | BEBB6 | 6_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1035 | BEBB6 | 6_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1036 | BEBB6 | 6_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1037 | BEBB6 | 6_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1038 | BEBB6 | 6_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1039 | BEBB6 | 6_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1040 | BEBB6 | 6_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1041 | BEBB6 | 6_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1042 | BEBB6 | 6_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1043 | BEBB6 | 6_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1044 | BEBB6 | 6_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1045 | BEBB6 | 6_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1046 | BEBB6 | 6_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1047 | BEBB6 | 6_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1048 | BEBB6 | 6_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1049 | BEBB6 | 6_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1050 | BEBB6 | 6_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1051 | BEBB6 | 6_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1052 | BEBB6 | 6_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1053 | BEBB6 | 6_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1054 | BEBB6 | 6_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1055 | BEBB6 | 6_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1056 | BEBB6 | 6_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1057 | BEBB6 | 6_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1058 | BEBB6 | 6_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1059 | BEBB6 | 6_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1060 | BEBB6 | 6_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1061 | BEBB6 | 6_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1062 | BEBB6 | 6_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1063 | BEBB6 | 6_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1064 | BEBB6 | 6_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1065 | BEBB6 | 6_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1066 | BEBB6 | 6_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1067 | BEBB6 | 6_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1068 | BEBB6 | 6_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1069 | BEBB6 | 6_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1070 | BEBB6 | 6_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1071 | BEBB6 | 6_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1072 | BEBB6 | 6_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1073 | BEBB6 | 6_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1074 | BEBB6 | 6_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1075 | BEBB6 | 6_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1076 | BEBB6 | 6_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1077 | BEBB6 | 6_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1078 | BEBB6 | 6_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1079 | BEBB6 | 6_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1080 | BEBB6 | 6_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1081 | BEBB6 | 6_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1082 | BEBB6 | 6_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1083 | BEBB6 | 6_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1084 | BEBB6 | 6_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1085 | BEBB6 | 6_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1086 | BEBB6 | 6_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1087 | BEBB6 | 6_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1088 | BEBB6 | 6_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1089 | BEBB6 | 6_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1090 | BEBB6 | 6_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1091 | BEBB6 | 6_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1092 | BEBB6 | 6_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1093 | BEBB6 | 6_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1094 | BEBB6 | 6_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1095 | BEBB6 | 6_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1096 | BEBB6 | 6_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1097 | BEBB6 | 6_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1098 | BEBB6 | 6_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1099 | BEBB6 | 6_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1100 | BEBB6 | 6_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1101 | BEBB6 | 6_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1102 | BEBB6 | 6_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1103 | BEBB6 | 6_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1104 | BEBB6 | 6_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1105 | BEBB6 | 6_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1106 | BEBB6 | 6_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1107 | BEBB6 | 6_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1108 | BEBB6 | 6_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1109 | BEBB6 | 6_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1110 | BEBB6 | 6_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1111 | BEBB6 | 6_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1112 | BEBB6 | 6_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1113 | BEBB6 | 6_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1114 | BEBB6 | 6_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1115 | BEBB6 | 6_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1116 | BEBB6 | 6_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1117 | BEBB6 | 6_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1118 | BEBB6 | 6_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1119 | BEBB6 | 6_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1120 | BEBB6 | 6_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1121 | BEBB6 | 6_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1122 | BEBB6 | 6_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1123 | BEBB6 | 6_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1124 | BEBB6 | 6_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1125 | BEBB6 | 6_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1126 | BEBB6 | 6_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1127 | BEBB6 | 6_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1128 | BEBB6 | 6_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1129 | BEBB6 | 6_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1130 | BEBB6 | 6_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1131 | BEBB6 | 6_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1132 | BEBB6 | 6_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1133 | BEBB6 | 6_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1134 | BEBB6 | 6_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1135 | BEBB6 | 6_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1136 | BEBB6 | 6_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1137 | BEBB6 | 6_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1138 | BEBB6 | 6_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1139 | BEBB6 | 6_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1140 | BEBB6 | 6_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1141 | BEBB6 | 6_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1142 | BEBB6 | 6_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1143 | BEBB6 | 6_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1144 | BEBB6 | 6_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1145 | BEBB6 | 6_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1146 | BEBB6 | 6_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1147 | BEBB6 | 6_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1148 | BEBB6 | 6_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1149 | BEBB6 | 6_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1150 | BEBB6 | 6_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1151 | BEBB6 | 6_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1152 | BEBB6 | 6_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1153 | BEBB6 | 6_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1154 | BEBB6 | 6_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1155 | BEBB6 | 6_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1156 | BEBB6 | 6_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1157 | BEBB6 | 6_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1158 | BEBB6 | 6_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1159 | BEBB6 | 6_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1160 | BEBB6 | 6_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1161 | BEBB6 | 6_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1162 | BEBB6 | 6_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1163 | BEBB6 | 6_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1164 | BEBB6 | 6_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1165 | BEBB6 | 6_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1166 | BEBB6 | 6_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1167 | BEBB6 | 6_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1168 | BEBB6 | 6_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1169 | BEBB6 | 6_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1170 | BEBB6 | 6_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1171 | BEBB6 | 6_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1172 | BEBB6 | 6_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1173 | BEBB6 | 6_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1174 | BEBB6 | 6_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1175 | BEBB6 | 6_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1176 | BEBB6 | 6_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1177 | BEBB6 | 6_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1178 | BEBB6 | 6_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1179 | BEBB6 | 6_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1180 | BEBB6 | 6_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1181 | BEBB6 | 6_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1182 | BEBB6 | 6_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1183 | BEBB6 | 6_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1184 | BEBB6 | 6_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1185 | BEBB6 | 6_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1186 | BEBB6 | 6_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1187 | BEBB6 | 6_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1188 | BEBB6 | 6_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1189 | BEBB7 | 7_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1190 | BEBB6 | 7_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1191 | BEBB6 | 7_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
1192 | BEBB6 | 7_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
1193 | BEBB6 | 7_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
1194 | BEBB6 | 7_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
1195 | BEBB6 | 7_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
1196 | BEBB6 | 7_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
1197 | BEBB6 | 7_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
1198 | BEBB6 | 7_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
1199 | BEBB6 | 7_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1200 | BEBB6 | 7_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
1201 | BEBB6 | 7_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1202 | BEBB6 | 7_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1203 | BEBB6 | 7_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
1204 | BEBB6 | 7_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1205 | BEBB6 | 7_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1206 | BEBB6 | 7_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1207 | BEBB6 | 7_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1208 | BEBB6 | 7_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1209 | BEBB6 | 7_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1210 | BEBB6 | 7_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1211 | BEBB6 | 7_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1212 | BEBB6 | 7_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1213 | BEBB6 | 7_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1214 | BEBB6 | 7_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1215 | BEBB6 | 7_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1216 | BEBB6 | 7_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1217 | BEBB6 | 7_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1218 | BEBB6 | 7_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1219 | BEBB6 | 7_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1220 | BEBB6 | 7_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1221 | BEBB6 | 7_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1222 | BEBB6 | 7_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1223 | BEBB6 | 7_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1224 | BEBB6 | 7_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1225 | BEBB6 | 7_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1226 | BEBB6 | 7_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1227 | BEBB6 | 7_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1228 | BEBB6 | 7_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1229 | BEBB6 | 7_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1230 | BEBB6 | 7_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1231 | BEBB6 | 7_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1232 | BEBB6 | 7_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1233 | BEBB6 | 7_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1234 | BEBB6 | 7_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1235 | BEBB6 | 7_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1236 | BEBB6 | 7_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1237 | BEBB6 | 7_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1238 | BEBB6 | 7_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1239 | BEBB6 | 7_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1240 | BEBB6 | 7_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1241 | BEBB6 | 7_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1242 | BEBB6 | 7_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1243 | BEBB6 | 7_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1244 | BEBB6 | 7_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1245 | BEBB6 | 7_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1246 | BEBB6 | 7_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1247 | BEBB6 | 7_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1248 | BEBB6 | 7_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1249 | BEBB6 | 7_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1250 | BEBB6 | 7_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1251 | BEBB6 | 7_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1252 | BEBB6 | 7_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1253 | BEBB6 | 7_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1254 | BEBB6 | 7_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1255 | BEBB6 | 7_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1256 | BEBB6 | 7_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1257 | BEBB6 | 7_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1258 | BEBB6 | 7_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1259 | BEBB6 | 7_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1260 | BEBB6 | 7_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1261 | BEBB6 | 7_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1262 | BEBB6 | 7_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1263 | BEBB6 | 7_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1264 | BEBB6 | 7_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1265 | BEBB6 | 7_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1266 | BEBB6 | 7_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1267 | BEBB6 | 7_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1268 | BEBB6 | 7_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1269 | BEBB6 | 7_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1270 | BEBB6 | 7_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1271 | BEBB6 | 7_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1272 | BEBB6 | 7_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1273 | BEBB6 | 7_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1274 | BEBB6 | 7_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1275 | BEBB6 | 7_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1276 | BEBB6 | 7_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1277 | BEBB6 | 7_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1278 | BEBB6 | 7_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1279 | BEBB6 | 7_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1280 | BEBB6 | 7_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1281 | BEBB6 | 7_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1282 | BEBB6 | 7_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1283 | BEBB6 | 7_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1284 | BEBB6 | 7_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1285 | BEBB6 | 7_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1286 | BEBB6 | 7_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1287 | BEBB6 | 7_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1288 | BEBB6 | 7_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1289 | BEBB6 | 7_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1290 | BEBB6 | 7_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1291 | BEBB6 | 7_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1292 | BEBB6 | 7_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1293 | BEBB6 | 7_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1294 | BEBB6 | 7_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1295 | BEBB6 | 7_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1296 | BEBB6 | 7_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1297 | BEBB6 | 7_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1298 | BEBB6 | 7_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1299 | BEBB6 | 7_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1300 | BEBB6 | 7_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1301 | BEBB6 | 7_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1302 | BEBB6 | 7_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1303 | BEBB6 | 7_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1304 | BEBB6 | 7_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1305 | BEBB6 | 7_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1306 | BEBB6 | 7_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1307 | BEBB6 | 7_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1308 | BEBB6 | 7_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1309 | BEBB6 | 7_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1310 | BEBB6 | 7_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1311 | BEBB6 | 7_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1312 | BEBB6 | 7_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1313 | BEBB6 | 7_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1314 | BEBB6 | 7_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1315 | BEBB6 | 7_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1316 | BEBB6 | 7_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1317 | BEBB6 | 7_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1318 | BEBB6 | 7_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1319 | BEBB6 | 7_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1320 | BEBB6 | 7_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1321 | BEBB6 | 7_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1322 | BEBB6 | 7_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1323 | BEBB6 | 7_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1324 | BEBB6 | 7_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1325 | BEBB6 | 7_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1326 | BEBB6 | 7_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1327 | BEBB6 | 7_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1328 | BEBB6 | 7_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1329 | BEBB6 | 7_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1330 | BEBB6 | 7_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1331 | BEBB6 | 7_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1332 | BEBB6 | 7_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1333 | BEBB6 | 7_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1334 | BEBB6 | 7_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1335 | BEBB6 | 7_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1336 | BEBB6 | 7_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1337 | BEBB6 | 7_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1338 | BEBB6 | 7_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1339 | BEBB6 | 7_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1340 | BEBB6 | 7_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1341 | BEBB6 | 7_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1342 | BEBB6 | 7_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1343 | BEBB6 | 7_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1344 | BEBB6 | 7_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1345 | BEBB6 | 7_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1346 | BEBB6 | 7_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1347 | BEBB6 | 7_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1348 | BEBB6 | 7_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1349 | BEBB6 | 7_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1350 | BEBB6 | 7_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1351 | BEBB6 | 7_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1352 | BEBB6 | 7_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1353 | BEBB6 | 7_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1354 | BEBB6 | 7_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1355 | BEBB6 | 7_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1356 | BEBB6 | 7_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1357 | BEBB6 | 7_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1358 | BEBB6 | 7_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1359 | BEBB6 | 7_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1360 | BEBB6 | 7_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1361 | BEBB6 | 7_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1362 | BEBB6 | 7_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1363 | BEBB6 | 7_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1364 | BEBB6 | 7_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1365 | BEBB6 | 7_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1366 | BEBB6 | 7_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1367 | BEBB6 | 7_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1368 | BEBB6 | 7_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1369 | BEBB6 | 7_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1370 | BEBB6 | 7_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1371 | BEBB6 | 7_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1372 | BEBB6 | 7_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1373 | BEBB6 | 7_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1374 | BEBB6 | 7_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1375 | BEBB6 | 7_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1376 | BEBB6 | 7_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1377 | BEBB6 | 7_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1378 | BEBB6 | 7_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1379 | BEBB6 | 7_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1380 | BEBB6 | 7_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1381 | BEBB6 | 7_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1382 | BEBB6 | 7_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1383 | BEBB6 | 7_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1384 | BEBB6 | 8_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1385 | BEBB6 | 8_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1386 | BEBB6 | 8_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
1387 | BEBB6 | 8_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
1388 | BEBB6 | 8_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
1389 | BEBB6 | 8_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
1390 | BEBB6 | 8_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
1391 | BEBB6 | 8_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
1392 | BEBB6 | 8_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
1393 | BEBB6 | 8_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
1394 | BEBB6 | 8_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1395 | BEBB6 | 8_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
1396 | BEBB6 | 8_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1397 | BEBB6 | 8_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1398 | BEBB6 | 8_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
1399 | BEBB6 | 8_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1400 | BEBB6 | 8_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1401 | BEBB6 | 8_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1402 | BEBB6 | 8_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1403 | BEBB6 | 8_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1404 | BEBB6 | 8_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1405 | BEBB6 | 8_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1406 | BEBB6 | 8_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1407 | BEBB6 | 8_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1408 | BEBB6 | 8_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1409 | BEBB6 | 8_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1410 | BEBB6 | 8_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1411 | BEBB6 | 8_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1412 | BEBB6 | 8_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1413 | BEBB6 | 8_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1414 | BEBB6 | 8_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1415 | BEBB6 | 8_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1416 | BEBB6 | 8_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1417 | BEBB6 | 8_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1418 | BEBB6 | 8_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1419 | BEBB6 | 8_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1420 | BEBB6 | 8_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1421 | BEBB6 | 8_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1422 | BEBB6 | 8_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1423 | BEBB6 | 8_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1424 | BEBB6 | 8_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1425 | BEBB6 | 8_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1426 | BEBB6 | 8_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1427 | BEBB6 | 8_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1428 | BEBB6 | 8_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1429 | BEBB6 | 8_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1430 | BEBB6 | 8_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1431 | BEBB6 | 8_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1432 | BEBB6 | 8_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1433 | BEBB6 | 8_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1434 | BEBB6 | 8_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1435 | BEBB6 | 8_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1436 | BEBB6 | 8_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1437 | BEBB6 | 8_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1438 | BEBB6 | 8_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1439 | BEBB6 | 8_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1440 | BEBB6 | 8_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1441 | BEBB6 | 8_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1442 | BEBB6 | 8_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1443 | BEBB6 | 8_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1444 | BEBB6 | 8_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1445 | BEBB6 | 8_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1446 | BEBB6 | 8_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1447 | BEBB6 | 8_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1448 | BEBB6 | 8_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1449 | BEBB6 | 8_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1450 | BEBB6 | 8_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1451 | BEBB6 | 8_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1452 | BEBB6 | 8_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1453 | BEBB6 | 8_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1454 | BEBB6 | 8_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1455 | BEBB6 | 8_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1456 | BEBB6 | 8_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1457 | BEBB6 | 8_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1458 | BEBB6 | 8_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1459 | BEBB6 | 8_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1460 | BEBB6 | 8_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1461 | BEBB6 | 8_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1462 | BEBB6 | 8_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1463 | BEBB6 | 8_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1464 | BEBB6 | 8_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1465 | BEBB6 | 8_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1466 | BEBB6 | 8_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1467 | BEBB6 | 8_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1468 | BEBB6 | 8_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1469 | BEBB6 | 8_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1470 | BEBB6 | 8_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1471 | BEBB6 | 8_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1472 | BEBB6 | 8_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1473 | BEBB6 | 8_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1474 | BEBB6 | 8_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1475 | BEBB6 | 8_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1476 | BEBB6 | 8_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1477 | BEBB6 | 8_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1478 | BEBB6 | 8_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1479 | BEBB6 | 8_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1480 | BEBB6 | 8_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1481 | BEBB6 | 8_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1482 | BEBB6 | 8_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1483 | BEBB6 | 8_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1484 | BEBB6 | 8_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1485 | BEBB6 | 8_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1486 | BEBB6 | 8_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1487 | BEBB6 | 8_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1488 | BEBB6 | 8_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1489 | BEBB6 | 8_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1490 | BEBB6 | 8_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1491 | BEBB6 | 8_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1492 | BEBB6 | 8_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1493 | BEBB6 | 8_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1494 | BEBB6 | 8_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1495 | BEBB6 | 8_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1496 | BEBB6 | 8_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1497 | BEBB6 | 8_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1498 | BEBB6 | 8_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1499 | BEBB6 | 8_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1500 | BEBB6 | 8_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1501 | BEBB6 | 8_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1502 | BEBB6 | 8_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1503 | BEBB6 | 8_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1504 | BEBB6 | 8_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1505 | BEBB6 | 8_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1506 | BEBB6 | 8_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1507 | BEBB6 | 8_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1508 | BEBB6 | 8_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1509 | BEBB6 | 8_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1510 | BEBB6 | 8_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1511 | BEBB6 | 8_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1512 | BEBB6 | 8_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1513 | BEBB6 | 8_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1514 | BEBB6 | 8_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1515 | BEBB6 | 8_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1516 | BEBB6 | 8_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1517 | BEBB6 | 8_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1518 | BEBB6 | 8_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1519 | BEBB6 | 8_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1520 | BEBB6 | 8_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1521 | BEBB6 | 8_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1522 | BEBB6 | 8_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1523 | BEBB6 | 8_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1524 | BEBB6 | 8_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1525 | BEBB6 | 8_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1526 | BEBB6 | 8_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1527 | BEBB6 | 8_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1528 | BEBB6 | 8_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1529 | BEBB6 | 8_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1530 | BEBB6 | 8_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1531 | BEBB6 | 8_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1532 | BEBB6 | 8_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1533 | BEBB6 | 8_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1534 | BEBB6 | 8_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1535 | BEBB6 | 8_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1536 | BEBB6 | 8_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1537 | BEBB6 | 8_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1538 | BEBB6 | 8_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1539 | BEBB6 | 8_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1540 | BEBB6 | 8_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1541 | BEBB6 | 8_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1542 | BEBB6 | 8_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1543 | BEBB6 | 8_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1544 | BEBB6 | 8_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1545 | BEBB6 | 8_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1546 | BEBB6 | 8_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1547 | BEBB6 | 8_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1548 | BEBB6 | 8_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1549 | BEBB6 | 8_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1550 | BEBB6 | 8_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1551 | BEBB6 | 8_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1552 | BEBB6 | 8_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1553 | BEBB6 | 8_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1554 | BEBB6 | 8_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1555 | BEBB6 | 8_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1556 | BEBB6 | 8_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1557 | BEBB6 | 8_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1558 | BEBB6 | 8_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1559 | BEBB6 | 8_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1560 | BEBB6 | 8_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1561 | BEBB6 | 8_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1562 | BEBB6 | 8_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1563 | BEBB6 | 8_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1564 | BEBB6 | 8_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1565 | BEBB6 | 8_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1566 | BEBB6 | 8_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1567 | BEBB6 | 8_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1568 | BEBB6 | 8_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1569 | BEBB6 | 8_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1570 | BEBB6 | 8_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1571 | BEBB6 | 8_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1572 | BEBB6 | 8_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1573 | BEBB6 | 8_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1574 | BEBB6 | 8_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1575 | BEBB6 | 8_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1576 | BEBB6 | 8_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1577 | BEBB6 | 8_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1578 | BEBB6 | 8_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1579 | BEBB6 | 9_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1580 | BEBB6 | 9_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1581 | BEBB6 | 9_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
1582 | BEBB6 | 9_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
1583 | BEBB6 | 9_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
1584 | BEBB6 | 9_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
1585 | BEBB6 | 9_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
1586 | BEBB6 | 9_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
1587 | BEBB6 | 9_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
1588 | BEBB6 | 9_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
1589 | BEBB6 | 9_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1590 | BEBB6 | 9_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
1591 | BEBB6 | 9_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1592 | BEBB6 | 9_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1593 | BEBB6 | 9_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
1594 | BEBB6 | 9_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1595 | BEBB6 | 9_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1596 | BEBB6 | 9_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1597 | BEBB6 | 9_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1598 | BEBB6 | 9_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1599 | BEBB6 | 9_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1600 | BEBB6 | 9_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1601 | BEBB6 | 9_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1602 | BEBB6 | 9_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1603 | BEBB6 | 9_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1604 | BEBB6 | 9_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1605 | BEBB6 | 9_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1606 | BEBB6 | 9_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1607 | BEBB6 | 9_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1608 | BEBB6 | 9_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1609 | BEBB6 | 9_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1610 | BEBB6 | 9_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1611 | BEBB6 | 9_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1612 | BEBB6 | 9_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1613 | BEBB6 | 9_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1614 | BEBB6 | 9_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1615 | BEBB6 | 9_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1616 | BEBB6 | 9_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1617 | BEBB6 | 9_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1618 | BEBB6 | 9_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1619 | BEBB6 | 9_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1620 | BEBB6 | 9_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1621 | BEBB6 | 9_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1622 | BEBB6 | 9_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1623 | BEBB6 | 9_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1624 | BEBB6 | 9_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1625 | BEBB6 | 9_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1626 | BEBB6 | 9_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1627 | BEBB6 | 9_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1628 | BEBB6 | 9_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1629 | BEBB6 | 9_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1630 | BEBB6 | 9_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1631 | BEBB6 | 9_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1632 | BEBB6 | 9_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1633 | BEBB6 | 9_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1634 | BEBB6 | 9_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1635 | BEBB6 | 9_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1636 | BEBB6 | 9_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1637 | BEBB6 | 9_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1638 | BEBB6 | 9_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1639 | BEBB6 | 9_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1640 | BEBB6 | 9_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1641 | BEBB6 | 9_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1642 | BEBB6 | 9_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1643 | BEBB6 | 9_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1644 | BEBB6 | 9_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1645 | BEBB6 | 9_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1646 | BEBB6 | 9_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1647 | BEBB6 | 9_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1648 | BEBB6 | 9_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1649 | BEBB6 | 9_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1650 | BEBB6 | 9_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1651 | BEBB6 | 9_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1652 | BEBB6 | 9_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1653 | BEBB6 | 9_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1654 | BEBB6 | 9_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1655 | BEBB6 | 9_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1656 | BEBB6 | 9_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1657 | BEBB6 | 9_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1658 | BEBB6 | 9_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1659 | BEBB6 | 9_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1660 | BEBB6 | 9_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1661 | BEBB6 | 9_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1662 | BEBB6 | 9_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1663 | BEBB6 | 9_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1664 | BEBB6 | 9_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1665 | BEBB6 | 9_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1666 | BEBB6 | 9_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1667 | BEBB6 | 9_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1668 | BEBB6 | 9_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1669 | BEBB6 | 9_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1670 | BEBB6 | 9_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1671 | BEBB6 | 9_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1672 | BEBB6 | 9_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1673 | BEBB6 | 9_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1674 | BEBB6 | 9_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1675 | BEBB6 | 9_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1676 | BEBB6 | 9_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1677 | BEBB6 | 9_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1678 | BEBB6 | 9_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1679 | BEBB6 | 9_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1680 | BEBB6 | 9_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1681 | BEBB6 | 9_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1682 | BEBB6 | 9_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1683 | BEBB6 | 9_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1684 | BEBB6 | 9_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1685 | BEBB6 | 9_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1686 | BEBB6 | 9_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1687 | BEBB6 | 9_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1688 | BEBB6 | 9_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1689 | BEBB6 | 9_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1690 | BEBB6 | 9_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1691 | BEBB6 | 9_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1692 | BEBB6 | 9_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1693 | BEBB6 | 9_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1694 | BEBB6 | 9_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1695 | BEBB6 | 9_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1696 | BEBB6 | 9_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1697 | BEBB6 | 9_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1698 | BEBB6 | 9_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1699 | BEBB6 | 9_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1700 | BEBB6 | 9_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1701 | BEBB6 | 9_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1702 | BEBB6 | 9_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1703 | BEBB6 | 9_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1704 | BEBB6 | 9_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1705 | BEBB6 | 9_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1706 | BEBB6 | 9_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1707 | BEBB6 | 9_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1708 | BEBB6 | 9_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1709 | BEBB6 | 9_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1710 | BEBB6 | 9_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1711 | BEBB6 | 9_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1712 | BEBB6 | 9_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1713 | BEBB6 | 9_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1714 | BEBB6 | 9_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1715 | BEBB6 | 9_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1716 | BEBB6 | 9_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1717 | BEBB6 | 9_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1718 | BEBB6 | 9_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1719 | BEBB6 | 9_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1720 | BEBB6 | 9_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1721 | BEBB6 | 9_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1722 | BEBB6 | 9_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1723 | BEBB6 | 9_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1724 | BEBB6 | 9_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1725 | BEBB6 | 9_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1726 | BEBB6 | 9_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1727 | BEBB6 | 9_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1728 | BEBB6 | 9_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1729 | BEBB6 | 9_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1730 | BEBB6 | 9_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1731 | BEBB6 | 9_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1732 | BEBB6 | 9_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1733 | BEBB6 | 9_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1734 | BEBB6 | 9_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1735 | BEBB6 | 9_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1736 | BEBB6 | 9_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1737 | BEBB6 | 9_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1738 | BEBB6 | 9_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1739 | BEBB6 | 9_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1740 | BEBB6 | 9_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1741 | BEBB6 | 9_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1742 | BEBB6 | 9_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1743 | BEBB6 | 9_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1744 | BEBB6 | 9_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1745 | BEBB6 | 9_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1746 | BEBB6 | 9_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1747 | BEBB6 | 9_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1748 | BEBB6 | 9_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1749 | BEBB6 | 9_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1750 | BEBB6 | 9_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1751 | BEBB6 | 9_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1752 | BEBB6 | 9_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1753 | BEBB6 | 9_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1754 | BEBB6 | 9_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1755 | BEBB6 | 9_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1756 | BEBB6 | 9_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1757 | BEBB6 | 9_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1758 | BEBB6 | 9_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1759 | BEBB6 | 9_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1760 | BEBB6 | 9_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1761 | BEBB6 | 9_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1762 | BEBB6 | 9_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1763 | BEBB6 | 9_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1764 | BEBB6 | 9_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1765 | BEBB6 | 9_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1766 | BEBB6 | 9_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1767 | BEBB6 | 9_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1768 | BEBB6 | 9_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1769 | BEBB6 | 9_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1770 | BEBB6 | 9_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1771 | BEBB6 | 9_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1772 | BEBB6 | 9_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1773 | BEBB6 | 9_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1774 | BEBB6 | 10_ModuleIndex | num | 模块号 | 0x03 | 99 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1775 | BEBB6 | 10_ModuleStatus | num | 模块状态 | 0x03 | 100 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | NA
1776 | BEBB6 | 10_RatedPower | num | 额定功率 | 0x03 | 101 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVA
1777 | BEBB6 | 10_RatedEnergy | num | 额定能量 | 0x03 | 102 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kWh
1778 | BEBB6 | 10_P | line | 有功功率 | 0x03 | 103 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kW
1779 | BEBB6 | 10_Q | line | 无功功率 | 0x03 | 104 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | kVar
1780 | BEBB6 | 10_DCVoltage | line | 直流电压 | 0x03 | 105 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | V
1781 | BEBB6 | 10_DCCurrent | line | 直流电流 | 0x03 | 106 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | A
1782 | BEBB6 | 10_SOC | line | SOC | 0x03 | 107 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | %
1783 | BEBB6 | 10_T_BatteryHigh | line | 电池温度 | 0x03 | 108 | U16 |  |  | 0.1
1784 | BEBB6 | 10_T_BatteryLow | line | 电池温度 | 0x03 | 109 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1785 | BEBB6 | 10_T_BEBB | line | PCS温度 | 0x03 | 110 | U16 |  |  | 1 | 0 |  | ℃
1786 | BEBB6 | 10_V_BatteryHigh | num | 电池电压 | 0x03 | 111 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1787 | BEBB6 | 10_V_BatteryLow | num | 电池电压 | 0x03 | 112 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1788 | BEBB6 | 10_BatteryStatus | num | 电池状态 | 0x03 | 113 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | Hz
1789 | BEBB6 | 10_ModuleFault | num |  | 0x03 | 114 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1790 | BEBB6 | 10_GridStatus | num |  | 0x03 | 115 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1791 | BEBB6 | 10_GridFrequency | num |  | 0x03 | 116 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1792 | BEBB6 | 10_Vuv | line | A相电压 | 0x03 | 117 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1793 | BEBB6 | 10_Vvw | line | B相电压 | 0x03 | 118 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1794 | BEBB6 | 10_Vwu | line | C相电压 | 0x03 | 119 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1795 | BEBB6 | 10_Iu | line | A相电流 | 0x03 | 120 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1796 | BEBB6 | 10_Iv | line | B相电流 | 0x03 | 121 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1797 | BEBB6 | 10_Iw | line | C相电流 | 0x03 | 122 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | A
1798 | BEBB6 | 10_P1cmd | hide |  | 0x03 | 123 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1799 | BEBB6 | 10_Q1cmd | hide |  | 0x03 | 124 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1800 | BEBB6 | 10_I1cmd | hide |  | 0x03 | 125 | U16 |  |  | 0.1 | 0
1801 | BEBB6 | 10_BatteryV1_1 | num | 电池组1单体电压1 | 0x03 | 130 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1802 | BEBB6 | 10_BatteryV1_2 | num | 电池组1单体电压2 | 0x03 | 131 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1803 | BEBB6 | 10_BatteryV1_3 | num | 电池组1单体电压3 | 0x03 | 132 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1804 | BEBB6 | 10_BatteryV1_4 | num | 电池组1单体电压4 | 0x03 | 133 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1805 | BEBB6 | 10_BatteryV1_5 | num | 电池组1单体电压5 | 0x03 | 134 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1806 | BEBB6 | 10_BatteryV1_6 | num | 电池组1单体电压6 | 0x03 | 135 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1807 | BEBB6 | 10_BatteryV1_7 | num | 电池组1单体电压7 | 0x03 | 136 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1808 | BEBB6 | 10_BatteryV1_8 | num | 电池组1单体电压8 | 0x03 | 137 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1809 | BEBB6 | 10_BatteryV1_9 | num | 电池组1单体电压9 | 0x03 | 138 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1810 | BEBB6 | 10_BatteryV1_10 | num | 电池组1单体电压10 | 0x03 | 139 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1811 | BEBB6 | 10_BatteryV1_11 | num | 电池组1单体电压11 | 0x03 | 140 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1812 | BEBB6 | 10_BatteryV1_12 | num | 电池组1单体电压12 | 0x03 | 141 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1813 | BEBB6 | 10_BatteryV2_1 | num | 电池组2单体电压1 | 0x03 | 142 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1814 | BEBB6 | 10_BatteryV2_2 | num | 电池组2单体电压2 | 0x03 | 143 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1815 | BEBB6 | 10_BatteryV2_3 | num | 电池组2单体电压3 | 0x03 | 144 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1816 | BEBB6 | 10_BatteryV2_4 | num | 电池组2单体电压4 | 0x03 | 145 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1817 | BEBB6 | 10_BatteryV2_5 | num | 电池组2单体电压5 | 0x03 | 146 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1818 | BEBB6 | 10_BatteryV2_6 | num | 电池组2单体电压6 | 0x03 | 147 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1819 | BEBB6 | 10_BatteryV2_7 | num | 电池组2单体电压7 | 0x03 | 148 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1820 | BEBB6 | 10_BatteryV2_8 | num | 电池组2单体电压8 | 0x03 | 149 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1821 | BEBB6 | 10_BatteryV2_9 | num | 电池组2单体电压9 | 0x03 | 150 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1822 | BEBB6 | 10_BatteryV2_10 | num | 电池组2单体电压10 | 0x03 | 151 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1823 | BEBB6 | 10_BatteryV2_11 | num | 电池组2单体电压11 | 0x03 | 152 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1824 | BEBB6 | 10_BatteryV2_12 | num | 电池组2单体电压12 | 0x03 | 153 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1825 | BEBB6 | 10_BatteryV3_1 | num | 电池组3单体电压1 | 0x03 | 154 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1826 | BEBB6 | 10_BatteryV3_2 | num | 电池组3单体电压2 | 0x03 | 155 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1827 | BEBB6 | 10_BatteryV3_3 | num | 电池组3单体电压3 | 0x03 | 156 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1828 | BEBB6 | 10_BatteryV3_4 | num | 电池组3单体电压4 | 0x03 | 157 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1829 | BEBB6 | 10_BatteryV3_5 | num | 电池组3单体电压5 | 0x03 | 158 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1830 | BEBB6 | 10_BatteryV3_6 | num | 电池组3单体电压6 | 0x03 | 159 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1831 | BEBB6 | 10_BatteryV3_7 | num | 电池组3单体电压7 | 0x03 | 160 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1832 | BEBB6 | 10_BatteryV3_8 | num | 电池组3单体电压8 | 0x03 | 161 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1833 | BEBB6 | 10_BatteryV3_9 | num | 电池组3单体电压9 | 0x03 | 162 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1834 | BEBB6 | 10_BatteryV3_10 | num | 电池组3单体电压10 | 0x03 | 163 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1835 | BEBB6 | 10_BatteryV3_11 | num | 电池组3单体电压11 | 0x03 | 164 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1836 | BEBB6 | 10_BatteryV3_12 | num | 电池组3单体电压12 | 0x03 | 165 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1837 | BEBB6 | 10_BatteryV4_1 | num | 电池组4单体电压1 | 0x03 | 166 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1838 | BEBB6 | 10_BatteryV4_2 | num | 电池组4单体电压2 | 0x03 | 167 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1839 | BEBB6 | 10_BatteryV4_3 | num | 电池组4单体电压3 | 0x03 | 168 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1840 | BEBB6 | 10_BatteryV4_4 | num | 电池组4单体电压4 | 0x03 | 169 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1841 | BEBB6 | 10_BatteryV4_5 | num | 电池组4单体电压5 | 0x03 | 170 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1842 | BEBB6 | 10_BatteryV4_6 | num | 电池组4单体电压6 | 0x03 | 171 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1843 | BEBB6 | 10_BatteryV4_7 | num | 电池组4单体电压7 | 0x03 | 172 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1844 | BEBB6 | 10_BatteryV4_8 | num | 电池组4单体电压8 | 0x03 | 173 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1845 | BEBB6 | 10_BatteryV4_9 | num | 电池组4单体电压9 | 0x03 | 174 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1846 | BEBB6 | 10_BatteryV4_10 | num | 电池组4单体电压10 | 0x03 | 175 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1847 | BEBB6 | 10_BatteryV4_11 | num | 电池组4单体电压11 | 0x03 | 176 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1848 | BEBB6 | 10_BatteryV4_12 | num | 电池组4单体电压12 | 0x03 | 177 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1849 | BEBB6 | 10_BatteryV5_1 | num | 电池组5单体电压1 | 0x03 | 178 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1850 | BEBB6 | 10_BatteryV5_2 | num | 电池组5单体电压2 | 0x03 | 179 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1851 | BEBB6 | 10_BatteryV5_3 | num | 电池组5单体电压3 | 0x03 | 180 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1852 | BEBB6 | 10_BatteryV5_4 | num | 电池组5单体电压4 | 0x03 | 181 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1853 | BEBB6 | 10_BatteryV5_5 | num | 电池组5单体电压5 | 0x03 | 182 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1854 | BEBB6 | 10_BatteryV5_6 | num | 电池组5单体电压6 | 0x03 | 183 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1855 | BEBB6 | 10_BatteryV5_7 | num | 电池组5单体电压7 | 0x03 | 184 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1856 | BEBB6 | 10_BatteryV5_8 | num | 电池组5单体电压8 | 0x03 | 185 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1857 | BEBB6 | 10_BatteryV5_9 | num | 电池组5单体电压9 | 0x03 | 186 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1858 | BEBB6 | 10_BatteryV5_10 | num | 电池组5单体电压10 | 0x03 | 187 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1859 | BEBB6 | 10_BatteryV5_11 | num | 电池组5单体电压11 | 0x03 | 188 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1860 | BEBB6 | 10_BatteryV5_12 | num | 电池组5单体电压12 | 0x03 | 189 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1861 | BEBB6 | 10_BatteryV6_1 | num | 电池组6单体电压1 | 0x03 | 190 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1862 | BEBB6 | 10_BatteryV6_2 | num | 电池组6单体电压2 | 0x03 | 191 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1863 | BEBB6 | 10_BatteryV6_3 | num | 电池组6单体电压3 | 0x03 | 192 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1864 | BEBB6 | 10_BatteryV6_4 | num | 电池组6单体电压4 | 0x03 | 193 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1865 | BEBB6 | 10_BatteryV6_5 | num | 电池组6单体电压5 | 0x03 | 194 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1866 | BEBB6 | 10_BatteryV6_6 | num | 电池组6单体电压6 | 0x03 | 195 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1867 | BEBB6 | 10_BatteryV6_7 | num | 电池组6单体电压7 | 0x03 | 196 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1868 | BEBB6 | 10_BatteryV6_8 | num | 电池组6单体电压8 | 0x03 | 197 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1869 | BEBB6 | 10_BatteryV6_9 | num | 电池组6单体电压9 | 0x03 | 198 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1870 | BEBB6 | 10_BatteryV6_10 | num | 电池组6单体电压10 | 0x03 | 199 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1871 | BEBB6 | 10_BatteryV6_11 | num | 电池组6单体电压11 | 0x03 | 200 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1872 | BEBB6 | 10_BatteryV6_12 | num | 电池组6单体电压12 | 0x03 | 201 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1873 | BEBB6 | 10_BatteryV7_1 | num | 电池组7单体电压1 | 0x03 | 202 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1874 | BEBB6 | 10_BatteryV7_2 | num | 电池组7单体电压2 | 0x03 | 203 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1875 | BEBB6 | 10_BatteryV7_3 | num | 电池组7单体电压3 | 0x03 | 204 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1876 | BEBB6 | 10_BatteryV7_4 | num | 电池组7单体电压4 | 0x03 | 205 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1877 | BEBB6 | 10_BatteryV7_5 | num | 电池组7单体电压5 | 0x03 | 206 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1878 | BEBB6 | 10_BatteryV7_6 | num | 电池组7单体电压6 | 0x03 | 207 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1879 | BEBB6 | 10_BatteryV7_7 | num | 电池组7单体电压7 | 0x03 | 208 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1880 | BEBB6 | 10_BatteryV7_8 | num | 电池组7单体电压8 | 0x03 | 209 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1881 | BEBB6 | 10_BatteryV7_9 | num | 电池组7单体电压9 | 0x03 | 210 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1882 | BEBB6 | 10_BatteryV7_10 | num | 电池组7单体电压10 | 0x03 | 211 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1883 | BEBB6 | 10_BatteryV7_11 | num | 电池组7单体电压11 | 0x03 | 212 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1884 | BEBB6 | 10_BatteryV7_12 | num | 电池组7单体电压12 | 0x03 | 213 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1885 | BEBB6 | 10_BatteryV8_1 | num | 电池组8单体电压1 | 0x03 | 214 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1886 | BEBB6 | 10_BatteryV8_2 | num | 电池组8单体电压2 | 0x03 | 215 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1887 | BEBB6 | 10_BatteryV8_3 | num | 电池组8单体电压3 | 0x03 | 216 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1888 | BEBB6 | 10_BatteryV8_4 | num | 电池组8单体电压4 | 0x03 | 217 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1889 | BEBB6 | 10_BatteryV8_5 | num | 电池组8单体电压5 | 0x03 | 218 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1890 | BEBB6 | 10_BatteryV8_6 | num | 电池组8单体电压6 | 0x03 | 219 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1891 | BEBB6 | 10_BatteryV8_7 | num | 电池组8单体电压7 | 0x03 | 220 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1892 | BEBB6 | 10_BatteryV8_8 | num | 电池组8单体电压8 | 0x03 | 221 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1893 | BEBB6 | 10_BatteryV8_9 | num | 电池组8单体电压9 | 0x03 | 222 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1894 | BEBB6 | 10_BatteryV8_10 | num | 电池组8单体电压10 | 0x03 | 223 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1895 | BEBB6 | 10_BatteryV8_11 | num | 电池组8单体电压11 | 0x03 | 224 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1896 | BEBB6 | 10_BatteryV8_12 | num | 电池组8单体电压12 | 0x03 | 225 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1897 | BEBB6 | 10_BatteryV9_1 | num | 电池组9单体电压1 | 0x03 | 226 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1898 | BEBB6 | 10_BatteryV9_2 | num | 电池组9单体电压2 | 0x03 | 227 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1899 | BEBB6 | 10_BatteryV9_3 | num | 电池组9单体电压3 | 0x03 | 228 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1900 | BEBB6 | 10_BatteryV9_4 | num | 电池组9单体电压4 | 0x03 | 229 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1901 | BEBB6 | 10_BatteryV9_5 | num | 电池组9单体电压5 | 0x03 | 230 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1902 | BEBB6 | 10_BatteryV9_6 | num | 电池组9单体电压6 | 0x03 | 231 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1903 | BEBB6 | 10_BatteryV9_7 | num | 电池组9单体电压7 | 0x03 | 232 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1904 | BEBB6 | 10_BatteryV9_8 | num | 电池组9单体电压8 | 0x03 | 233 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1905 | BEBB6 | 10_BatteryV9_9 | num | 电池组9单体电压9 | 0x03 | 234 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1906 | BEBB6 | 10_BatteryV9_10 | num | 电池组9单体电压10 | 0x03 | 235 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1907 | BEBB6 | 10_BatteryV9_11 | num | 电池组9单体电压11 | 0x03 | 236 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1908 | BEBB6 | 10_BatteryV9_12 | num | 电池组9单体电压12 | 0x03 | 237 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1909 | BEBB6 | 10_BatteryV10_1 | num | 电池组10单体电压1 | 0x03 | 238 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1910 | BEBB6 | 10_BatteryV10_2 | num | 电池组10单体电压2 | 0x03 | 239 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1911 | BEBB6 | 10_BatteryV10_3 | num | 电池组10单体电压3 | 0x03 | 240 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1912 | BEBB6 | 10_BatteryV10_4 | num | 电池组10单体电压4 | 0x03 | 241 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1913 | BEBB6 | 10_BatteryV10_5 | num | 电池组10单体电压5 | 0x03 | 242 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1914 | BEBB6 | 10_BatteryV10_6 | num | 电池组10单体电压6 | 0x03 | 243 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1915 | BEBB6 | 10_BatteryV10_7 | num | 电池组10单体电压7 | 0x03 | 244 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1916 | BEBB6 | 10_BatteryV10_8 | num | 电池组10单体电压8 | 0x03 | 245 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1917 | BEBB6 | 10_BatteryV10_9 | num | 电池组10单体电压9 | 0x03 | 246 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1918 | BEBB6 | 10_BatteryV10_10 | num | 电池组10单体电压10 | 0x03 | 247 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1919 | BEBB6 | 10_BatteryV10_11 | num | 电池组10单体电压11 | 0x03 | 248 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1920 | BEBB6 | 10_BatteryV10_12 | num | 电池组10单体电压12 | 0x03 | 249 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1921 | BEBB6 | 10_BatteryV11_1 | num | 电池组11单体电压1 | 0x03 | 250 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1922 | BEBB6 | 10_BatteryV11_2 | num | 电池组11单体电压2 | 0x03 | 251 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1923 | BEBB6 | 10_BatteryV11_3 | num | 电池组11单体电压3 | 0x03 | 252 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1924 | BEBB6 | 10_BatteryV11_4 | num | 电池组11单体电压4 | 0x03 | 253 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1925 | BEBB6 | 10_BatteryV11_5 | num | 电池组11单体电压5 | 0x03 | 254 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1926 | BEBB6 | 10_BatteryV11_6 | num | 电池组11单体电压6 | 0x03 | 255 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1927 | BEBB6 | 10_BatteryV11_7 | num | 电池组11单体电压7 | 0x03 | 256 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1928 | BEBB6 | 10_BatteryV11_8 | num | 电池组11单体电压8 | 0x03 | 257 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1929 | BEBB6 | 10_BatteryV11_9 | num | 电池组11单体电压9 | 0x03 | 258 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1930 | BEBB6 | 10_BatteryV11_10 | num | 电池组11单体电压10 | 0x03 | 259 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1931 | BEBB6 | 10_BatteryV11_11 | num | 电池组11单体电压11 | 0x03 | 260 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1932 | BEBB6 | 10_BatteryV11_12 | num | 电池组11单体电压12 | 0x03 | 261 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1933 | BEBB6 | 10_BatteryV12_1 | num | 电池组12单体电压1 | 0x03 | 262 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1934 | BEBB6 | 10_BatteryV12_2 | num | 电池组12单体电压2 | 0x03 | 263 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1935 | BEBB6 | 10_BatteryV12_3 | num | 电池组12单体电压3 | 0x03 | 264 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1936 | BEBB6 | 10_BatteryV12_4 | num | 电池组12单体电压4 | 0x03 | 265 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1937 | BEBB6 | 10_BatteryV12_5 | num | 电池组12单体电压5 | 0x03 | 266 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1938 | BEBB6 | 10_BatteryV12_6 | num | 电池组12单体电压6 | 0x03 | 267 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1939 | BEBB6 | 10_BatteryV12_7 | num | 电池组12单体电压7 | 0x03 | 268 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1940 | BEBB6 | 10_BatteryV12_8 | num | 电池组12单体电压8 | 0x03 | 269 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1941 | BEBB6 | 10_BatteryV12_9 | num | 电池组12单体电压9 | 0x03 | 270 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1942 | BEBB6 | 10_BatteryV12_10 | num | 电池组12单体电压10 | 0x03 | 271 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1943 | BEBB6 | 10_BatteryV12_11 | num | 电池组12单体电压11 | 0x03 | 272 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1944 | BEBB6 | 10_BatteryV12_12 | num | 电池组12单体电压12 | 0x03 | 273 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | V
1945 | BEBB6 | 10_BatteryT1_1 | num | 电池组1单体温度1 | 0x03 | 274 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1946 | BEBB6 | 10_BatteryT1_2 | num | 电池组1单体温度2 | 0x03 | 275 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1947 | BEBB6 | 10_BatteryT2_1 | num | 电池组2单体温度1 | 0x03 | 276 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1948 | BEBB6 | 10_BatteryT2_2 | num | 电池组2单体温度2 | 0x03 | 277 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1949 | BEBB6 | 10_BatteryT3_1 | num | 电池组3单体温度1 | 0x03 | 278 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1950 | BEBB6 | 10_BatteryT3_2 | num | 电池组3单体温度2 | 0x03 | 279 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1951 | BEBB6 | 10_BatteryT4_1 | num | 电池组4单体温度1 | 0x03 | 280 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1952 | BEBB6 | 10_BatteryT4_2 | num | 电池组4单体温度2 | 0x03 | 281 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1953 | BEBB6 | 10_BatteryT5_1 | num | 电池组5单体温度1 | 0x03 | 282 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1954 | BEBB6 | 10_BatteryT5_2 | num | 电池组5单体温度2 | 0x03 | 283 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1955 | BEBB6 | 10_BatteryT6_1 | num | 电池组6单体温度1 | 0x03 | 284 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1956 | BEBB6 | 10_BatteryT6_2 | num | 电池组6单体温度2 | 0x03 | 285 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1957 | BEBB6 | 10_BatteryT7_1 | num | 电池组7单体温度1 | 0x03 | 286 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1958 | BEBB6 | 10_BatteryT7_2 | num | 电池组7单体温度2 | 0x03 | 287 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1959 | BEBB6 | 10_BatteryT8_1 | num | 电池组8单体温度1 | 0x03 | 288 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1960 | BEBB6 | 10_BatteryT8_2 | num | 电池组8单体温度2 | 0x03 | 289 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1961 | BEBB6 | 10_BatteryT9_1 | num | 电池组9单体温度1 | 0x03 | 290 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1962 | BEBB6 | 10_BatteryT9_2 | num | 电池组9单体温度2 | 0x03 | 291 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1963 | BEBB6 | 10_BatteryT10_1 | num | 电池组10单体温度1 | 0x03 | 292 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1964 | BEBB6 | 10_BatteryT10_2 | num | 电池组10单体温度2 | 0x03 | 293 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1965 | BEBB6 | 10_BatteryT11_1 | num | 电池组11单体温度1 | 0x03 | 294 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1966 | BEBB6 | 10_BatteryT11_2 | num | 电池组11单体温度2 | 0x03 | 295 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1967 | BEBB6 | 10_BatteryT12_1 | num | 电池组12单体温度1 | 0x03 | 296 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1968 | BEBB6 | 10_BatteryT12_2 | num | 电池组12单体温度2 | 0x03 | 297 | U16 |  |  | 0.1 | 0 |  | ℃
1969 | BEBB6 | CustomerPower | num | 功率 |  |  | DBL |  |  | 1 | 0 |  | Kw
1970 | BEBB6 | CustomerEnergy | num | 能量 |  |  | DBL |  |  | 1 | 0 |  | kwh

## ReadConfig
Module | FunctionCode | StartAddress | Amount | Timeout | EndAddress | Comment
Device | 0x03 | 9 | 11 | 100 | 19
Device | 0x03 | 49 | 7 | 100 | 55
BEBB# | 0x03 | 99 | 100 | 100 | 198 | 整个系统存在10个BEBB模块， 每个模块独立运行 Modbus的起始地址100*（2n-1）-1
BEBB# | 0x03 | 199 | 100 | 100 | 298

## WriteConfig
No. | Module | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Scale | Comment | DefaultValue
1 | Device | Start/Stop/Reset | 启停控制 | 0x06 | 49 | U16 | 1 | 3=Start; 1=Stop; 2=Reset
2 | Device | CC/CP | CC/CP选择 | 0x06 | 50 | U16 | 1 | 0=CC; 1=CP
3 | Device | I cmd | 电流设置 | 0x06 | 51 | I16 | 0.1
4 | Device | P cmd | 有功功率设置 | 0x06 | 52 | I16 | 0.1
5 | Device | Q cmd | 无功功率设置 | 0x06 | 53 | I16 | 0.1
6 | Device | RM/Local | 远程/本地切换 | 0x06 | 54 | U16 | 1 | 1=local; 0=remote
7 | Device | Renew. Integration | 光伏集成 | 0x06 | 55 | U16 | 1 | 0=Disable; 1=Enable

## 设备逻辑参数列表
No. | Module | Parameter | Description | DataTag | DataFrom/To | Comment | Scale
1 | Input | Start_Stop |  | Start_Stop | UI | 3=Start; 1=Stop; 2=Reset | 1
2 | Input | Pset |  | Pset | UI | P设定 | 0.1
3 | Input | Qset |  | Qset | UI | Q设定 | 0.1
4 | Input | Start |  | Start | Device | 3=Start; 1=Stop; 2=Reset | 1
5 | Input | CC/CP |  | CC/CP | Device | 0=CC; 1=CP | 1
6 | Input | I cmd |  | I cmd | Device |  | 0.1
7 | Input | P cmd |  | P cmd | Device |  | 0.1
8 | Input | Q cmd |  | Q cmd | Device |  | 0.1
9 | Input | RM/Local |  | RM/Local | Device | 1=local; 0=remote | 1
10 | Input | Renew. Integration |  | Renew. Integration | Device | 0=Disable; 1=Enable | 1