## Parameters
No. | Module | ParaType | DisplayType | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Reg_Bits | Reg_BitsNum | Scalefac | Scaleoff | Endian | Unit | Comment | DefaultValue
1 | Device | FaultInfor | num | warningbit_tempHigh+ | 正极电解液温度高 | 0x01 | 0BC1H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
2 | Device | FaultInfor | num | warningbit_tempLow+ | 正极电解液温度低 | 0x01 | 0BC2H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
3 | Device | FaultInfor | num | warningbit_tempHigh- | 负极电解液温度高 | 0x01 | 0BC3H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
4 | Device | FaultInfor | num | warningbit_tempLow- | 负极电解液温度低 | 0x01 | 0BC4H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
5 | Device | FaultInfor | num | warningbit_pressureHigh+ | 正极电解液压力高 | 0x01 | 0BC5H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
6 | Device | FaultInfor | num | warningbit_pressureLow+ | 正极电解液压力低 | 0x01 | 0BC6H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
7 | Device | FaultInfor | num | warningbit_pressureHigh- | 负极电解液压力高 | 0x01 | 0BC7H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
8 | Device | FaultInfor | num | warningbit_pressureLow- | 负极电解液压力低 | 0x01 | 0BC8H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
9 | Device | FaultInfor | num | warningbit_weeping | 漏液报警 | 0x01 | 0843H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
10 | Device | FaultInfor | num | warningbit_smoke | 烟雾报警 | 0x01 | 0844H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出报警 0：无报警
11 | Device | FaultInfor | num | stopbit_tempHigh+ | 正极温度高跳停 | 0x01 | 07EEH | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
12 | Device | FaultInfor | num | stopbit_tempLow+ | 正极温度低跳停 | 0x01 | 07EFH | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
13 | Device | FaultInfor | num | stopbit_tempHigh- | 负极温度高跳停 | 0x01 | 07F0H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
14 | Device | FaultInfor | num | stopbit_tempLow- | 负极温度低跳停 | 0x01 | 07F1H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
15 | Device | FaultInfor | num | stopbit_pressureHigh+ | 正极压力高跳停 | 0x01 | 07F2H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
16 | Device | FaultInfor | num | stopbit_pressureLow+ | 正极压力低跳停 | 0x01 | 07F3H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
17 | Device | FaultInfor | num | stopbit_pressureHigh- | 负极压力高跳停 | 0x01 | 07F4H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
18 | Device | FaultInfor | num | stopbit_pressureLow- | 负极压力低跳停 | 0x01 | 07F5H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
19 | Device | FaultInfor | num | stopbit_weeping | 漏液报警跳停 | 0x01 | 07F6H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
20 | Device | FaultInfor | num | stopbit_smoke | 烟雾报警跳停 | 0x01 | 07F7H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：输出停机 0：无停机
21 | Device | RunStatus | line | electrolyte+_temp | 正极电解液温度 | 0x03 | 0012H | float |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
22 | Device | RunStatus | line | electrolyte-_temp | 负极电解液温度 | 0x03 | 0014H | float |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
23 | Device | RunStatus | line | electrolyte+_pressure | 正极电解液压力 | 0x03 | 0016H | float |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
24 | Device | RunStatus | line | electrolyte-_pressure | 负极电解液压力 | 0x03 | 0018H | float |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
25 | Device | RunStatus | line | canbi_voltage | 参比电堆电压 | 0x03 | 001AH | float |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
26 | Device | RunStatus | line | SOC | SOC值 | 0x03 | 001CH | float |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
27 | Device | RunStatus | line | battery_power | 电堆充放电功率 | 0x03 | 001EH | float |  |  | -1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
28 | Device | RunStatus | line | battery_current | 电堆充放电电流 | 0x03 | 0000H | float |  |  | -1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
29 | Device | RunStatus | line | battery_voatage | 电堆电压 | 0x03 | 0004H | float |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 32位有符号浮点数
30 | Device | RunStatus | line | status_pump+ | 正极循环泵状态 | 0x01 | 0006H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：运行；0：停止
31 | Device | RunStatus | line | status_pump- | 负极循环泵状态 | 0x01 | 0007H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 1：运行；0：停止
32 | Device | RunStatus | num | setsucess_retn | 设置成功返回数据 | 0x01 | 0804H | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian
33 | Device | FaultInfor | num | comm_fault | 通讯故障 | Custom |  | Bool |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 0:正常 1:故障
34 | Device | RunStatus | num | system_status | 系统状态 | Custom |  | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 0-Running 1-Stop 2-Warning 3-Fault 4-Other

## ReadConfig
FunctionCode | StartAddress | Amount | Timeout
0x01 | 0BC1H | 8 | 100
0x01 | 0843H | 2 | 100
0x01 | 07EEH | 10 | 100
0x03 | 0012H | 14 | 100
0x03 | 0000H | 2 | 100
0x03 | 0004H | 2 | 100
0x01 | 0006H | 2 | 100
0x01 | 0804H | 1 | 100

## WriteConfig
No. | Module | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Comment | DefaultValue
1 | Device | system_autostart | 系统自动起停 | 0x05 | 07D3H | Bool | 置1：运行；置0：停止
2 | Device | battrery_discharge | 馈网输出命令 | 0x05 | 080EH | Bool | 检测到上升沿输出,电池并网
3 | Device | battrery_charge | 市电充电命令 | 0x05 | 080FH | Bool | 检测到上升沿输出,市电充电
4 | Device | chargeP_set | 充电功率设置 | 0x06 | 0244H | U16 | 设置范围1-8KW
5 | Device | dischargeP_set | 放电功率设置 | 0x06 | 024EH | U16 | 设置范围1-5KW
6 | Device | chargeP_set_confirm | 充电功率设置确定 | 0x05 | 0803H | Bool | 发送充电功率确认给PCS
7 | Device | dischargeP_set_confirm | 放电功率确定 | 0x05 | 0806H | Bool | 发送放电功率确认给PCS
9 | Device | retndata_clear | 返回数据清零 | 0x05 | 0805H | Bool | 将M52复位清零
10 | Device | pre_charge | 预充电 | 0x05 | 0837H | Bool | 置1：稳压器启动充电 |  | 界面不开放
11 | Device | grid connected | 并网 | 0x05 | 0838H | Bool | 置1：PCS交流电源接入 |  | 界面不开放
12 | Device | charge_switch | 充放电接触器 | 0x05 | 0839H | Bool | 置1：PCS接入电池 |  | 界面不开放
13 | Device | pump+_switch | 正极泵开关 | 0x05 | 07D5H | Bool | 置1：启动正极泵 |  | 界面不开放
14 | Device | pump-_switch | 负极泵开关 | 0x05 | 07D6H | Bool | 置1：启动负极泵 |  | 界面不开放

## 设备逻辑参数列表
No. | Module | Parameter | Description | DataTag | DataFrom/To | Comment
1 | Input | PXI[1] | 启停 | Start_Stop | UI |  | 来自于界面输入
2 | Input | PXI[2] | 有功参数 | Pset | UI | 正：馈网输出 , 1-5KW 负：并网充电，1-8KW | 来自于界面输入
3 | Input | PXI[3] | 无功参数 | Qset | UI |  | 来自于界面输入
4 | Input | set_ok[1] | 设置成功返回数据 | setsucess_retn | Device
5 | Input | FBK_ERR[0] | 正极电解液温度高 | warningbit_tempHigh+ | Device
6 | Input | FBK_ERR[1] | 正极电解液温度低 | warningbit_tempLow+ | Device
7 | Input | FBK_ERR[2] | 负极电解液温度高 | warningbit_tempHigh- | Device
8 | Input | FBK_ERR[3] | 负极电解液温度低 | warningbit_tempLow- | Device
9 | Input | FBK_ERR[4] | 正极电解液压力高 | warningbit_pressureHigh+ | Device
10 | Input | FBK_ERR[5] | 正极电解液压力低 | warningbit_pressureLow+ | Device
11 | Input | FBK_ERR[6] | 负极电解液压力高 | warningbit_pressureHigh- | Device
12 | Input | FBK_ERR[7] | 负极电解液压力低 | warningbit_pressureLow- | Device
13 | Input | FBK_ERR[8] | 漏液报警 | warningbit_weeping | Device
14 | Input | FBK_ERR[9] | 烟雾报警 | warningbit_smoke | Device
15 | Input | FBK_STOP[0] | 正极温度高跳停 | stopbit_tempHigh+ | Device
16 | Input | FBK_STOP[1] | 正极温度低跳停 | stopbit_tempLow+ | Device
17 | Input | FBK_STOP[2] | 负极温度高跳停 | stopbit_tempHigh- | Device
18 | Input | FBK_STOP[3] | 负极温度低跳停 | stopbit_tempLow- | Device
19 | Input | FBK_STOP[4] | 正极压力高跳停 | stopbit_pressureHigh+ | Device
20 | Input | FBK_STOP[5] | 正极压力低跳停 | stopbit_pressureLow+ | Device
21 | Input | FBK_STOP[6] | 负极压力高跳停 | stopbit_pressureHigh- | Device
22 | Input | FBK_STOP[7] | 负极压力低跳停 | stopbit_pressureLow- | Device
23 | Input | FBK_STOP[8] | 漏液报警跳停 | stopbit_weeping | Device
24 | Input | FBK_STOP[9] | 烟雾报警跳停 | stopbit_smoke | Device
25 | Input | FBK_data[0] | 正极电解液温度 | electrolyte+_temp | Device
26 | Input | FBK_data[1] | 负极电解液温度 | electrolyte-_temp | Device
27 | Input | FBK_data[2] | 正极电解液压力 | electrolyte+_pressure | Device
28 | Input | FBK_data[3] | 负极电解液压力 | electrolyte-_pressure | Device
29 | Input | FBK_data[4] | 参比电堆电压 | canbi_voltage | Device
30 | Input | FBK_data[5] | SOC值 | SOC | Device
31 | Input | FBK_data[6] | 电堆电压 | battery_power | Device
32 | Input | FBK_data[7] | 电堆充放电电流 | battery_current | Device
33 | Input | FBK_data[8] | 电堆充放电功率 | battery_voatage | Device
34 | Input | FBK_data[9] | 正极循环泵状态 | status_pump+ | Device
35 | Input | FBK_data[10] | 负极循环泵状态 | status_pump- | Device
36 | Output | crio_order[0] | 系统自动起停 | system_autostart | Device
37 | Output | crio_order[1] | 馈网命令 | battrery_discharge | Device
38 | Output | crio_order[2] | 充电命令 | battrery_charge | Device
39 | Output | crio_order[3] | 充电功率设置 | chargeP_set | Device
40 | Output | crio_order[4] | 放电功率设置 | dischargeP_set | Device
41 | Output | crio_order[5] | 充电功率设置确定 | chargeP_set_confirm | Device
42 | Output | crio_order[6] | 放电功率确定 | dischargeP_set_confirm | Device
43 | Output | set_clear[0] | 返回数据清零 | retndata_clear | Device
44 | Output | FBK_PXI[0] | 通讯故障 | ComFault | UI
45 | Output | FBK_PXI[1] | 启停状态 | StartStopStatus | UI
46 | Output | FBK_PXI[2] | 有功输出 | Pout | UI
47 | Output | FBK_PXI[3] | 无功输出 | Qout | UI