## Parameters
No. | Module | Parameter | ParaType | DisplayType | Description | Unit | Scalefac | Scaleoff | Comment | Comment1 | DataType | DefaultValue | FunctionCode | StartAddress | Reg_Bits | Reg_BitsNum | Endian
1 | Device | WorkMode | RunStatus | num | 工作模式 |  | 1 | 0 | 0：SOEC电解水制氢 1：SOFC燃料电池 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
2 | Device | ElectriccookerTemp | RunStatus | line | 电炉温度 | ℃ | 1 | 0 | 通过AI10计算 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
3 | Device | H2_Density | RunStatus | line | 氢气浓度 | % | 1 | 0 | 设置为0.04% |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
4 | Device | Q2_Density | RunStatus | line | 氧气浓度 | % | 1 | 0 | 设置为21% |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
5 | Device | H2generateRate | RunStatus | line | 制氢速率 |  | 1 | 0 | 根据电源电流通过公式计算获取 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
6 | DO01 | GV1 | RunStatus | num | 气动截止阀 |  | 1 | 0 | 氢气回路开断 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
7 | DO02 | MV1 | RunStatus | num | 电磁截止阀 |  | 1 | 0 | 氮气回路开断 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
8 | DO03 | MV2 | RunStatus | num | 电磁截止阀 |  | 1 | 0 | 空气回路开断 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
9 | DO04 | TMV1 | RunStatus | num | 电磁三通阀 |  | 1 | 0 | 氢气来源三通阀 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
10 | AI01 | PS1 | RunStatus | num | 压力传感器 | Mpa | 0.25 | -0.25 | 氢气回路（红线） | 量程-0.1-1Mpa，输出0.6-5V，每0.4V，代表0.1Mpa； 解释：管道压力Pres=（ 输出信号Vo-0.6）*0.25-0.1； | DBL | [5 empty] | Big Endian
11 | AI02 | PS2 | RunStatus | num | 压力传感器 | Mpa | 0.25 | -0.25 | 氮气回路（棕线） | 量程-0.1-1Mpa，输出0.6-5V，每0.4V，代表0.1Mpa； 解释：管道压力Pres=（ 输出信号Vo-0.6）*0.25-0.1； | DBL | [5 empty] | Big Endian
12 | AI03 | PS3 | RunStatus | num | 压力传感器 | Mpa | 0.25 | -0.25 | 空气回路（黄线） | 量程-0.1-1Mpa，输出0.6-5V，每0.4V，代表0.1Mpa； 解释：管道压力Pres=（ 输出信号Vo-0.6）*0.25-0.1； | DBL | [5 empty] | Big Endian
13 | DI01 | BV01 | RunStatus | num | 球阀1 |  | 1 | 0 | 人工反馈 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
14 | DI02 | BV02 | RunStatus | num | 球阀2 |  | 1 | 0 | 人工反馈 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
15 | DI03 | BV03 | RunStatus | num | 球阀3 |  | 1 | 0 | 人工反馈 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
16 | DI04 | BV04 | RunStatus | num | 球阀4 |  | 1 | 0 | 人工反馈 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
17 | AO01 | MFC1 | RunStatus | line | 质量流量计1电解氢 | L/min | 5 | 0 | 电解氢气回路，控制氢气流量 | 输入0-5V，对应0-1升/min； 解释：输入电压指令V=F（期望的流量）*5 | DBL | [5 empty] | Big Endian
18 | AO02 | MFC2 | RunStatus | line | 质量流量计2发电氢 | L/min | 0.333 | 0 | 发电氢气回路，控制氢气流量 | 输入0-5V，对应0-15升/min； 解释V=F/3 | DBL | [5 empty] | Big Endian
19 | AO03 | MFC3 | RunStatus | line | 质量流量计3 | L/min | 0.333 | 0 | 氮气回路，控制氮气流量 | 输入0-5V，对应0-15升/min； 解释V=F/3 | DBL | [5 empty] | Big Endian
20 | AO04 | MFC4 | RunStatus | line | 质量流量计4 | L/min | 0.1 | 0 | 空气回路，控制空气流量 | 输入0-5V，对应0-50升/min； 解释V=F/10 | DBL | [5 empty] | Big Endian
21 | AI04 | MFC1 | RunStatus | line | 质量流量计1 | L/min | 0.2 | 0 | 电解氢气回路，监测氢气流量 | 输出0-5V，对应0-1升/min； 解释：反馈的输出流量F=Vo（反馈的电压信号）*0.2 | DBL | [5 empty] | Big Endian
22 | AI05 | MFC2 | RunStatus | line | 质量流量计2 | L/min | 3 | 0 | 发电氢气回路，监测氢气流量 | 输出0-5V，对应0-15升/min； 解释F=Vo*3 | DBL | [5 empty] | Big Endian
23 | AI06 | MFC3 | RunStatus | line | 质量流量计3 | L/min | 3 | 0 | 氮气回路，监测氮气流量 | 输出0-5V，对应0-15升/min； 解释F=Vo*3 | DBL | [5 empty] | Big Endian
24 | AI07 | MFC4 | RunStatus | line | 质量流量计4 | L/min | 10 | 0 | 空气回路，监测空气流量 | 输出0-5V，对应0-50升/min； 解释F=Vo*10 | DBL | [5 empty] | Big Endian
25 | AI08 | PS4 | RunStatus | line | 压力传感器 | Mpa | 0.25 | -0.25 | 电堆燃料气进口处（绿线） | 量程-0.1-1Mpa，输出0.6-5V，每0.4V，代表0.1Mpa； 解释：管道压力Pres=（ 输出信号Vo-0.6）*0.25-0.1； | DBL | [5 empty] | Big Endian
26 | AI09 | PS5 | RunStatus | line | 压力传感器 | Mpa | 0.25 | -0.25 | 电堆空气进口处（蓝线） | 量程-0.1-1Mpa，输出0.6-5V，每0.4V，代表0.1Mpa； 解释：管道压力Pres=（ 输出信号Vo-0.6）*0.25-0.1； | DBL | [5 empty] | Big Endian
27 | AI10 | TS1 | RunStatus | line | 温度传感器 | ℃ | 1 | 0 | 进气温度 | 接入操作箱热电偶解释表---RS485 | DBL | [5 empty] | Big Endian
28 | AI11 | TS2 | RunStatus | line | 温度传感器 | ℃ | 1 | 0 | 电堆温度 | 接入操作箱热电偶解释表---RS485 | DBL | [5 empty] | Big Endian
29 | AI12 | TS3 | RunStatus | line | 温度传感器 | ℃ | 1 | 0 | 出气温度 | 接入操作箱热电偶解释表---RS485 | DBL | [5 empty] | Big Endian
30 | AI13 | PS6 | RunStatus | line | 压力传感器 | Mpa | 0.2 | 0 | 燃料气出口管道压力 | 量程0-1Mpa，输出0-5V； 解释：管道压力Pres=反馈的电压信号Vo/5； | DBL | [5 empty] | Big Endian
31 | AI14 | PS7 | RunStatus | line | 压力传感器 | Mpa | 0.2 | 0 | 空气出口管道压力 | 量程0-1Mpa，输出0-5V； 解释：管道压力Pres=反馈的电压信号Vo/5； | DBL | [5 empty] | Big Endian
32 | AI15 | RFC1 | RunStatus | line | 转子流量计 | L/min | 1 | 0 | 检测输出气体流量 | 肉眼识别，后期换电信号输出； | DBL | [5 empty] | Big Endian
33 | AI16 | RFC2 | RunStatus | line | 转子流量计 | L/min | 1 | 0 | 检测输出气体流量 | 肉眼识别，后期换电信号输出； | DBL | [5 empty] | Big Endian
34 | AI17 | RFC1 | RunStatus | line | 转子流量计 | L/min | 1 | 0 | 检测输出气体流量 | 肉眼识别，后期换电信号输出； | DBL | [5 empty] | Big Endian
35 | AI18 | RFC2 | RunStatus | line | 转子流量计 | L/min | 1 | 0 | 检测输出气体流量 | 肉眼识别，后期换电信号输出； | DBL | [5 empty] | Big Endian
36 | AI19 | PS8 | RunStatus | line | 压力传感器 | Mpa | 0.25 | -0.25 | 检测进入PEM的气体压力（灰线） | 量程-0.1-1Mpa，输出0.6-5V，每0.4V，代表0.1Mpa； 解释：管道压力Pres=（ 输出信号Vo-0.6）*0.25-0.1； | DBL | [5 empty] | Big Endian
37 | AI20 | PS9 | RunStatus | line | 压力传感器 | Mpa | 0.25 | -0.25 | 检测进入PEM的气体压力（白线） | 量程-0.1-1Mpa，输出0.6-5V，每0.4V，代表0.1Mpa； 解释：管道压力Pres=（ 输出信号Vo-0.6）*0.25-0.1； | DBL | [5 empty] | Big Endian
38 | DO05 | TMV2 | RunStatus | num | 燃料气电磁三通 |  | 1 | 0 | 燃料气排空还是进入PEM | 24V/220V继电器？？？？ | Bool | [5 empty] | Big Endian
39 | DO06 | TMV3 | RunStatus | num | 空气电磁三通 |  | 1 | 0 | 空气排空还是进入PEM | 24V/220V继电器？？？？ | Bool | [5 empty] | Big Endian
40 | DO07 | MS1 | RunStatus | num | 直流电源开关 |  | 1 | 0 | 开断直流电源 | 24V/24V继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
41 | DO08 | MS2 | RunStatus | num | 直流负载开关 |  | 1 | 0 | 开断直流负载 | 24V/24继电器 | Bool | [5 empty] | Big Endian
42 | AO05 | DCLoadOutput | RunStatus | num | 直流负载控制 |  | 1 | 0 | 控制直流负载的输出电流 | 控制器输出0-4V，控制负载于0-80A | DBL | [5 empty] | Big Endian
43 | DI05 | H2LeakWarning | RunStatus | num | 氢气泄露报警 |  | 1 | 0 |  | 显示到界面的上方右侧 | Bool | [5 empty] | Big Endian
44 | DI06 | N2LeakWarning | RunStatus | num | 氮气泄露报警 |  | 1 | 0 |  | 显示到界面的上方右侧 | Bool | [5 empty] | Big Endian
45 | Power | PowerVoltage | RunStatus | num | 电源电压 | V | 1 | 0 | 直流电源数据 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
46 | Power | PowerCurrnet | RunStatus | num | 电源电流 | A | 1 | 0 | 直流电源数据 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
47 | Power | PowerWarning | RunStatus | num | 电源报警 |  | 1 | 0 | 直流电源数据 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
48 | Pump | RateInflow | RunStatus | num | 进水流量 | ml | 1 | 0 | 计量泵数据 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
49 | Pump | CurrentPressure | RunStatus | num | 当前泵压力 |  | 1 | 0 | 计量泵数据 |  | DBL | [5 empty] | Big Endian
50 | MPS | MPSPressure | RunStatus | num | 机械压力传感器 |  | 1 | 0 | 电堆机械压力 |  | DBL
51 | TS123 | TS123Temp | RunStatus | num | 热电偶检测温度 |  | 1 | 0 | 电堆内部温度 |  | DBL

## ReadConfig
FunctionCode | StartAddress | Amount | Timeout

## WriteConfig
No. | Module | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Comment | DefaultValue

## 设备逻辑参数列表
No. | Module | Parameter | Description | DataTag | DataFrom/To | Comment

## 指令电源
设定电源电压
设定电源电流
电源输出打开
电源输出关闭
电压测量
电流测量

## 计量泵指令
泵启动
泵停止
设定流量
设定压力
返回设定流量
返回设定压力

## Parameters(drop)
No. | Module | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Reg_Bits | Reg_BitsNum | Scalefac | Scaleoff | Endian | Unit | Comment | DefaultValue
1 | Device | WorkMode | 工作模式 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 0：SOEC电解水制氢 1：SOFC燃料电池
2 | Device | ElectriccookerTemp | 电炉温度 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 通过AI10计算
3 | Device | H2_Density | 氢气浓度 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 设置为0.04%
4 | Device | Q2_Density | 氧气浓度 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 设置为21%
5 | Device | H2generateRate | 制氢速率 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 根据电源电流通过公式计算获取
6 | AI01 | PS1 | 氢气高压压力传感器 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa | 氢气回路进气压力
7 | AI02 | PS2 | 氮气高压压力传感器 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa | 氮气回路进气压力
8 | AI03 | PS3 | 空气高压压力传感器 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa | 空气回路进气压力
9 | AI04 | MFC1 | 质量流量计1监测 | [5 empty] | 0.2 | 0 | Big Endian |  | 电解氢气回路，监测氢气流量
10 | AI05 | MFC2 | 质量流量计2监测 | [5 empty] | 3 | 0 | Big Endian |  | 发电氢气回路，监测氢气流量
11 | AI06 | MFC3 | 质量流量计3监测 | [5 empty] | 3 | 0 | Big Endian |  | 氮气回路，监测氮气流量
12 | AI07 | MFC4 | 质量流量计4监测 | [5 empty] | 10 | 0 | Big Endian |  | 空气回路，监测空气流量
13 | AI08 | PS4 | 压力传感器4 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa | 电堆燃料气进口处
14 | AI09 | PS5 | 压力传感器5 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa | 电堆空气进口处
15 | AI10 | TS1 | 温度传感器1 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 进气温度
16 | AI11 | TS2 | 温度传感器2 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 电堆温度
17 | AI12 | TS3 | 温度传感器3 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 出气温度
18 | AI13 | PS6 | 压力传感器6 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa | 燃气出口管道压力
19 | AI14 | PS7 | 压力传感器7 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa
20 | AI15 | RFC1 | 转子流量计1 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
21 | AI16 | RFC2 | 转子流量计2 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
22 | AI17 | RFC3 | 转子流量计3 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
23 | AI18 | RFC4 | 转子流量计4 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
24 | AI19 | PS8 | 压力传感器8 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa
25 | AI20 | PS9 | 压力传感器9 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | Big Endian | Mpa
26 | AO01 | MFC1 | 质量流量计1控制 | [5 empty] | 0.333 | 0 | Big Endian |  | 电解氢气回路，控制氢气流量
27 | AO02 | MFC2 | 质量流量计2控制 | [5 empty] | 0.333 | 0 | Big Endian |  | 发电氢气回路，控制氢气流量
28 | AO03 | MFC3 | 质量流量计3控制 | [5 empty] | 0.333 | 0 | Big Endian |  | 氮气回路，控制氮气流量
29 | AO04 | MFC4 | 质量流量计4控制 | [5 empty] | 0.1 | 0 | Big Endian |  | 空气回路，控制空气流量
30 | AO05 | DCLoadOutput | 直流负载电压输出 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
31 | DO01 | GV1 | 气动截止阀 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 氢气回路开断，24V/24V继电器
32 | DO02 | MV1 | 电磁截止阀1 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 氮气回路开断，24V/24V继电器
33 | DO03 | MV2 | 电磁截止阀2 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 空气回路开断，24V/24V继电器
34 | DO04 | TMV1 | 三通电磁阀1 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
35 | DO05 | TMV2 | 三通电磁阀2 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
36 | DO06 | TMV3 | 三通电磁阀3 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian
37 | DO07 | Switch_SOEC | SOEC开关 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 控制直流电源输出
38 | DO08 | Switch_SOFC | SOFC开关 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 直流负载投入
39 | DI01 | BV01 | 球阀1 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 人工反馈，24V/24V继电器
40 | DI02 | BV02 | 球阀2 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 人工反馈，24V/24V继电器
41 | DI03 | BV03 | 球阀3 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 人工反馈，24V/24V继电器
42 | DI04 | BV04 | 球阀4 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 人工反馈，24V/24V继电器
43 | DI05 | H2LeakWarning | 氢气泄露报警 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 显示到界面的上方右侧
44 | DI06 | N2LeakWarning | 氮气泄露报警 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 显示到界面的上方右侧
45 | Power | PowerVoltage | 电源电压 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 直流电源数据
46 | Power | PowerCurrnet | 电源电流 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 直流电源数据
47 | Power | PowerWarning | 电源报警 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 直流电源数据
48 | Pump | RateInflow | 进水流量 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 计量泵数据
49 | Pump | CurrentPressure | 当前泵压力 | [5 empty] | 1 | 0 | Big Endian |  | 计量泵数据