## Parameters
No. | Module | Parameter | Description | DisplayType | FunctionCode | StartAddress | DataType | Reg_Bits | Reg_BitsNum | Scalefac | Scaleoff | Endian | Unit | Comment | DefaultValue
|  | CustomPower | num | num | [8 empty] | kW
|  | CustomEnergy | num | num | [8 empty] | kWh
|  | CustomHB | num | num | [8 empty] | NA
1 | Device | ProtocolNum | 协议号 | hide | 0x04 | 4949 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian |  | 0x01012101
2 | Device | ProtocolVersion | 协议版本 | hide | 0x04 | 4951 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian |  | 0x01000C00
3 | Device | DeviceID | 设备类型编码 | hide | 0x04 | 4999 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
4 | Device | PowerRate | 额定输出功率 | hide | 0x04 | 5000 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | kW
5 | Device | OutputType | 输出类型 | hide | 0x04 | 5001 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 0—两相， 1—三相四线 2—三相三线
6 | Device | DailyPowerGeneration | 日发电量 | line | 0x04 | 5002 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | kWh
7 | Device | TotalPowerGeneration | 总发电量 | line | 0x04 | 5003 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian | kWh
8 | Device | TotalRunTime | 总运行时间 | num | 0x04 | 5005 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian | h
9 | Device | InsideAirTemperature | 机内空气温度 | line | 0x04 | 5007 | I16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | ℃
10 | Device | Reserve1 | 保留1 | hide | 0x04 | 5008 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
11 | Device | Reserve2 | 保留2 | hide | 0x04 | 5009 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
12 | Device | Udc1 | 直流电压1 | num | 0x04 | 5010 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | V
13 | Device | Idc1 | 直流电流1 | num | 0x04 | 5011 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | A
14 | Device | Udc2 | 直流电压2 | num | 0x04 | 5012 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | V
15 | Device | Idc2 | 直流电流2 | num | 0x04 | 5013 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | A
16 | Device | Reserve3 | 保留3 | hide | 0x04 | 5014 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
17 | Device | Reserve4 | 保留4 | hide | 0x04 | 5015 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
18 | Device | Pdc | 总直流功率 | num | 0x04 | 5016 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian | W
19 | Device | Uab_Ua | A-B 线电压/A 相电压 | num | 0x04 | 5018 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | V | 输出类型（地址5002）为1：上传相电压；为2：上传线电压；
20 | Device | Ubc_Ub | B-C 线电压/B 相电压 | num | 0x04 | 5019 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | V | 输出类型（地址5002）为1：上传相电压；为2：上传线电压；
21 | Device | Uca_Uc | C-A 线电压/C 相电压 | num | 0x04 | 5020 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | V | 输出类型（地址5002）为1：上传相电压；为2：上传线电压；
22 | Device | Ia | A 相电流 | num | 0x04 | 5021 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | A
23 | Device | Ib | B 相电流 | num | 0x04 | 5022 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | A
24 | Device | Ic | C 相电流 | num | 0x04 | 5023 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | A
25 | Device | Reserve5 | 保留5 | hide | 0x04 | 5024 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian
26 | Device | Reserve6 | 保留6 | hide | 0x04 | 5026 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian
27 | Device | Reserve7 | 保留7 | hide | 0x04 | 5028 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian
28 | Device | Pac | 总有功功率 | num | 0x04 | 5030 | U32 |  |  | 0.001 | 0 | Littile Endian | kW
29 | Device | Qac | 无功功率 | num | 0x04 | 5032 | I32 |  |  | 0.001 | 0 | Littile Endian | kVar
30 | Device | Cos | 功率因数 | num | 0x04 | 5034 | I16 |  |  | 0.001 | 0 | Big Endian
31 | Device | Frequency | 电网频率 | num | 0x04 | 5035 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | Hz
32 | Device | Xiaolv | 逆变器效率 | num | 0x04 | 5036 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | %
33 | Device | DevWorkStatus | 设备工作状态 | num | 0x04 | 5037 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 运行0x0 停机0x8000 按键关机0x1300 紧急停机0x1500 待机0x1400 初始待机0x1200 启动中0x1600 告警运行0x9100 降额运行0x8100 调度运行0x8200 故障运行0x5500 通信故障0x2500 | 0-StatusRun 32768-StatusStop 4864-StatusEnterStop 5376-EmergencyStop 5120-StatndBy 4608-InitializeStandBy 5632-Launghting 37120-WarningRun 33024-ReducePowerRun 33280-ScheduleRun 21760-FaultRun 9472-CommFault
34 | Device | FaultTime_Year | 故障告警时间：年 | num | 0x04 | 5038 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
35 | Device | FaultTime_Month | 故障告警时间：月 | num | 0x04 | 5039 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
36 | Device | FaultTime_Day | 故障告警时间：日 | num | 0x04 | 5040 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
37 | Device | FaultTime_Hour | 故障告警时间：时 | num | 0x04 | 5041 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
38 | Device | FaultTime_Minute | 故障告警时间：分 | num | 0x04 | 5042 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
39 | Device | FaultTime_Second | 故障告警时间：秒 | num | 0x04 | 5043 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
40 | Device | FaultCode | 故障告警码 | num | 0x04 | 5044 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian |  | 见FaultCode解析
41 | Device | Reserve8 | 保留8 | hide | 0x04 | 5045 | U16 |  |  | 1 | 0 | Big Endian
42 | Device | Reserve9 | 保留9 | hide | 0x04 | 5046 | U32 |  |  | 1 | 0 | Littile Endian
43 | Device | Qref | 额定无功功率 | num | 0x04 | 5048 | U16 |  |  | 0.1 | 0 | Big Endian | kvar

## ReadConfig
FunctionCode | StartAddress | EndAddress | Amount | Timeout
0x04 | 4949 | 4952 | 4 | 100
0x04 | 4999 | 5018 | 20 | 100
0x04 | 5019 | 5038 | 20 | 100
0x04 | 5039 | 5048 | 10 | 100

## WriteConfig
No. | Module | Parameter | Description | FunctionCode | StartAddress | DataType | Comment | Unit | DefaultValue
1 | Device | Time_Year | 状态时间：年 | 0x06 | 4999 | U16 |  |  |  | 对时指令
2 | Device | Time_Month | 状态时间：月 | 0x06 | 5000 | U16
3 | Device | Time_Day | 状态时间：日 | 0x06 | 5001 | U16
4 | Device | Time_Hour | 状态时间：时 | 0x06 | 5002 | U16
5 | Device | Time_Minute | 状态时间：分 | 0x06 | 5003 | U16
6 | Device | Time_Second | 状态时间：秒 | 0x06 | 5004 | U16
7 | Device | Start/Stop | 开机/关机 | 0x06 | 5005 | U16 | 0xCF(开机)/0xCE(关机)/ 其他(不操作) |  |  | 常用指令
8 | Device | PowerLimitON | 限功率开关 | 0x06 | 5006 |  | 0xAA启用，0x55关闭（限功率恢复100.0%）
9 | Device | PowerLimit | 限功率设置 | 0x06 | 5007 |  | 指有功功率百分比， 仅SG1K5TL 不支持 注：100.0%时对应的为额 定功率 | 0.1%
10 | Device | Cosψref | 功率因数设置 | 0x06 | 5018 | I16 |  | 0.001 功率因数设置：“+”代表超前，“-”代表滞后；1000 代表功率因数1.000,950 代表功率因数 0.95. |  | 不开放
11 | Device | LVRTON | LVRT 开关 | 0x06 | 5019 | U16 | 0xAA 启用，0x55 关闭，默认0xAA 启用
12 | Device | QAdjustON | 无功调节选择开关 | 0x06 | 5035 | U16 | 0x55—关闭，功率 因数恢复1，无功 比例恢复0； 0xA1—功率因数 设置有效, 无功 比例恢复0； 0xA2—无功比例 设置有效, 功率 因数恢复1；
13 | Device | QProportionRef | 无功比例设置 | 0x06 | 5036 | I16 | 0~1000， 0~-1000 0.1%
14 | Device | ProtectLeakageCurrent | 漏电流保护值 | 0x06 | 5037 | U16 | 100~800，默认500，0.01A

## 设备逻辑参数列表
No. | Module | Parameter | Description | DataTag | DataFrom/To | Comment

## FaultCode解析
故障码(十进制) | 故障码（十六进制） | Parameter | Description | 处理措施
2 | 0x0002 | StatusGridOV1 | 电网过压 | 此故障由电网电压高于设定的过压保护点引起，一般电网恢复正常后机器会重新并网。 1.测量实际电网电压，若电网电压确实高于设定值，则联系电力公司 2.检查LCD 的保护参数设置，确认符合要求 3.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
3 | 0x0003 | StatusGridOV2 | 电网过压 | 此故障由电网电压瞬间值高于标准范围引起，一般电网恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现，参考0002 故障的排查方式。
4 | 0x0004 | StatusGridUV1 | 电网欠压 | 此故障电网电压低于标准电压范围引起，一般电网恢复正常后机器会重新并网。 1.测量实际电网电压，若电网电压确实低于设定值，请联系电力公司。 2.检查LCD 的保护参数设置。 3.若电网电压正常，则排查交流接线是否紧固。 4.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
5 | 0x0005 | StatusGridUV2 | 电网欠压 | 此故障由电网电压值低于设定的二级过压保护值引起，一般电网恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现，参考0004 故障排查方式
6 | 0x0006 | StatusFaultHard1 | 硬件故障 | 请联系SUNGROW 客服
7 | 0x0007 | None | 无此故障码
8 | 0x0008 | StatusGridOF | 电网过频 | 检查电网频率；如果电网频率超过允许范围，向当地电力公司寻求解决；
9 | 0x0009 | StatusGridUF | 电网欠频 | 检查电网频率；如果电网频率低于允许范围，向当地电力公司寻求解决；
10 | 0x000A | StatusFaultIsolation | 孤岛故障 | 一般电网恢复正常后机器会重新并网，若 故障反复出现： 1.检查电网供电是否正常 2.排查交流接线是否紧固 3.检查交流接线是否接入正确的接线端子 (火线有没有和N 线接反) 4.确认非以上原因，且故障依然存在，请 联系SUNGROW 客服
11 | 0x000B | StatusDCComponent | 直流分量超标 | 故障停机后，逆变器会自动重新启动，若故障频繁发生，请联系SUNGROW 客服
12 | 0x000C | StatusLCOverLimit | 漏电流超标 | 1.查看电池板是否处于阴雨潮湿天气或早晚光照不好的环境，如果为阴雨潮湿天气，则无需顾虑. 2. 请检查电池板是否有接触不良的情况 3.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
13 | 0x000D | StatusFaultGrid | 电网异常 | 等待电网恢复正常。如果电网参数超过允许范围，请向当地电力公司寻求解决。
14 | 0x000E | StatusGridOV3 | 电网过压 | 1.等待逆变器恢复正常。 2.检查电网电压； 3.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
15 | 0x000F | StatusGridOV4 | 电网过压 | 此故障由电网电压高于设定的过压保护点引起，一般电网恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现： 1.测量实际电网电压，若电网电压确实高于设定值，则联系电力公司 2.检查LCD 的保护参数设置，确认符合要求 3.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
16 | 0x0010 | StatusPVsOverLoad | PV 组件过载 | 联系SUNGROW 客服
17 | 0x0011 | StatusGridVolUnbalance | 电网电压不平衡 | 一般电网恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现： 1.测量实际电网电压，若电网电压不平衡度确实高于设定值，请联系电力公司 2. 修改液晶不平衡度 3.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
19 | 0x0013 | StatusBusbarVHigh1 | 母线电压高 | 一般母线电压恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现： 1.测查看LCD 显示PV 电压是否正常，如果超过最大允许电压则是由于电池板配置 过高，优化电池板配置 2.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
20 | 0x0014 | StatusBusbarVHigh2 | 母线电压高 | 一般母线电压恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现： 1.测查看LCD 显示PV 电压是否正常，如果超过最大允许电压则是由于电池板配置 过高，优化电池板配置 2.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
21 | 0x0015 | StatusOvercurrentProtection1 | 过流保护 | 请联系SUNGROW 客服
22 | 0x0016 | StatusOvercurrentProtection2 | 过流保护 | 请联系SUNGROW 客服
23 | 0x0017 | StatusPVConfigRunChange | 光伏输入配置在逆变器运行时改变 | 检查光伏输入配置；重启逆变器。
24 | 0x0018 | StatusBusbarVolUnbalance1 | 母线电压不平衡 | 此故障由机器内部母线电压正负不平衡所致，一般等待几分钟恢复正常后机器会重 新并网，若故障反复出现，请联系SUNGROW
25 | 0x0019 | StatusBusbarVolUnbalance2 | 母线电压不平衡 | 此故障由机器内部母线电压正负不平衡所致，一般等待几分钟恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现，请联系SUNGROW
26 | 0x001A | StatusBusbarVolUnbalance3 | 母线电压不平衡 | 母线电压波动，请联系SUNGROW
36 | 0x0024 | StatusModuleOT | 模块温度过高 | 一般内部温度或模块温度恢复正常后机器会重新并网，若故障反复出现： 1.查看LCD 显示的环境温度是否过高 2.检查机器是否处于易于通风的地方 3.检查机器是否处于光照直射，如果是请适当遮阳 4.检查风扇是否运行正常，若不正常请更换风扇 5.确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
37 | 0x0025 | StatusEvrTempHigh | 环境温度过高 | 同上
38 | 0x0026 | StatusFaultContactor | 继电器故障 | 一般可能出现在运输过程中继电器触点误动作或者大电流冲击所致，若故障出现，请联系SUNGROW 客服
39 | 0x0027 | StatusInsulationResistanceLow | 系统绝缘阻抗低 | 一般不用处理会自动恢复，若反复出现， 致机器无法正常并网， 1、检查LCD 设置ISO 阻抗保护值是否 过高，确认符合要求 2、检查电池板是否在阴雨天或者早晚阻 抗过低，测量电池板正负极对地绝缘阻抗 值是否过低 3、确认非以上原因，且故障依然存在，请 联系SUNGROW 客服
40 | 0x0028 | StatusOvercurrentProtection3 | 过流保护 | 此故障由于检测到硬件保护信号所致，一 般不用处理会自动恢复，若故障反复出现 请联系SUNGROW
41 | 0x0029 | StatusFaultHard2 | 硬件故障 | 一般不用处理会自动恢复，机器继续检测试图重新并网，若故障反复出现，请联系SUNGROW 客服
42 | 0x002A | StatusFaultHard3 | 硬件故障 | 此故障由于检测到三相电流电流不平衡所致，一般不用处理会自动恢复，若故障反复出现，请联系SUNGROW 客服
43 | 0x002B | StatusEvrTempLow | 环境温度低 | 关停并断开逆变器。等待环境温度上升至允许范围内再重启逆变器，若故障依然存在，请联系SUNGROW 客服。
44 | 0x002C | StatusFaultInverter | 交直流逆变电路故障 | 一般不用处理会自动恢复，若故障反复出现，请联系SUNGROW 客服
47 | 0x002F | StatusConfigInconformity | 光伏输入配置模式设置与实际连接不符 | 关停并断开逆变器；重新设置光伏阵列输入。
48 | 0x0030 | StatusFaultHard4 | 硬件故障 | 一般不用处理会自动恢复，若故障反复出现，请联系SUNGROW 客服
49 | 0x0031 | StatusFaultHard5 | 硬件故障 | 一般不用处理会自动恢复，若故障反复出现，请联系SUNGROW 客服
50 | 0x0032 | StatusFaultHard6 | 硬件故障 | 一般不用处理会自动恢复，若故障反复出现，请联系SUNGROW 客服
51 | 0x0033 | StatusOVOCProctection | 硬件过压过流保护 | 一般不用处理会自动恢复，若故障反复出现，请联系SUNGROW 客服
70 | 0x0046 | StatusFanFault | 风扇故障 | 检查逆变器风扇。请关停逆变器，断开逆变器电源排除异物，如果风扇损坏，请更换风扇。
71 | 0x0047 | StatusACSPDWarning | 交流侧SPD 告警 | 检查防雷器是否松动或损坏，若损坏请更换防雷器。
72 | 0x0048 | StatusDCSPDWarning | 直流侧SPD 告警 | 检查防雷器是否松动或损坏，若损坏请更换防雷器。
74 | 0x004A | StatusCommFault | 通讯故障 | 检查液晶板和DSP 之间的通讯线路
75 | 0x004B | StatusLackofLight | 光照不足 | 等待足够的光照；如果该故障反复出现在辐照充足情况下，需要检查并修正光伏输入配置连接。
76 | 0x004C | StatusPVOverLoad | PV 过载 | 一般不用处理会自动恢复，若反复出现： 1、检查电池板配置是否合理 2、确认非以上原因，且故障依然存在，请 联系SUNGROW 客服
78 | 0x004E | StatusPV1Fault | PV1 异常告警 | 此告警由PV1 未接导致，若PV1 本就没接，不用理会，若PV1 已接： 1、检查输入PV1 接线是否松动 2、检查PV1 直流保险丝是否损坏 3、确认非以上原因，且故障依然存在，请 联系SUNGROW 客服
79 | 0x004F | StatusPV2Fault | PV2异常告警 | 此告警由PV2 未接导致，若PV2 本就没接，不用理会，若PV2 已接： 1、检查输入PV2 接线是否松动 2、检查PV2 直流保险丝是否损坏 3、确认非以上原因，且故障依然存在，请 联系SUNGROW 客服
80 | 0x0050 | StatusPV3Fault | PV3异常告警 | 此告警由PV3 接导致，若PV3 就没接，不用理会，若PV3 已接： 1、检查输入PV3 接线是否松动 2、检查PV3 直流保险丝是否损坏 3、确认非以上原因，且故障依然存在， 请联系SUNGROW 客服
81 | 0x0051 | StatusPV4Fault | PV4异常告警 | 此告警由PV3 接导致，若PV3 就没接，不用理会，若PV3 已接： 1、检查输入PV3 接线是否松动 2、检查PV3 直流保险丝是否损坏 3、确认非以上原因，且故障依然存在， 请联系SUNGROW 客服
87 | 0x0057 | StatusAFDFault | AFD 模块异常告警 | 1、检查排线是否正常 2、确认非以上原因，且故障依然存在，请联系SUNGROW 客服
88 | 0x0058 | StatusArcFault | 电弧故障 | 1、检查电池板接线、保险丝等是否存在拉弧 2、若故障反复出现，请联系SUNGROW客服
89 | 0x0059 | StatusAFDClosed | AFD 关闭告警 | 通过液晶菜单操作，重启 AFD 功能。
532 | 0x0214 | StatusPVkit1Inversed | 组串反接告警1 | 检查PV 输入侧极性，若接反，重新连接。
533 | 0x0215 | StatusPVkit2Inversed | 组串反接告警2 | 同上
534 | 0x0216 | StatusPVkit3Inversed | 组串反接告警3 | 同上
535 | 0x0217 | StatusPVkit4Inversed | 组串反接告警4 | 同上
536 | 0x0218 | StatusPVkit5Inversed | 组串反接告警5 | 同上
537 | 0x0219 | StatusPVkit6Inversed | 组串反接告警6 | 同上
538 | 0x021A | StatusPVkit7Inversed | 组串反接告警7 | 同上
539 | 0x021B | StatusPVkit8Inversed | 组串反接告警8 | 同上
540 | 0x021C | StatusPVkit9Inversed | 组串反接告警9 | 同上
541 | 0x021D | StatusPVkit10Inversed | 组串反接告警10 | 同上
542 | 0x021E | StatusPVkit11Inversed | 组串反接告警11 | 同上
543 | 0x021F | StatusPVkit12Inversed | 组串反接告警12 | 同上
544 | 0x0220 | StatusPVkit13Inversed | 组串反接告警13 | 同上
545 | 0x0221 | StatusPVkit14Inversed | 组串反接告警14 | 同上
546 | 0x0222 | StatusPVkit15Inversed | 组串反接告警15 | 同上
547 | 0x0223 | StatusPVkit16Inversed | 组串反接告警16 | 同上
548 | 0x0224 | StatusPVkit1Fault | 组串1组件异常告警 | 此告警由某路出现短路、开路、电流过低导致，可先在LCD检查是否有电压、电流不正常现象，确定告警原因。 1、检查电池板接线是否松动 2、检查直流保险丝是否损坏 3、若以上情况均正常，请手动设置组串 复位， 若故障依然存在， 请联系 SUNGROW 客服。
549 | 0x0225 | StatusPVkit2Fault | 组串2组件异常告警 | 同上
550 | 0x0226 | StatusPVkit3Fault | 组串3组件异常告警 | 同上
551 | 0x0227 | StatusPVkit4Fault | 组串4组件异常告警 | 同上
552 | 0x0228 | StatusPVkit5Fault | 组串5组件异常告警 | 同上
553 | 0x0229 | StatusPVkit6Fault | 组串6组件异常告警 | 同上
554 | 0x022A | StatusPVkit7Fault | 组串7组件异常告警 | 同上
555 | 0x022B | StatusPVkit8Fault | 组串8组件异常告警 | 同上
556 | 0x022C | StatusPVkit9Fault | 组串9组件异常告警 | 同上
557 | 0x022D | StatusPVkit10Fault | 组串10组件异常告警 | 同上
558 | 0x022E | StatusPVkit11Fault | 组串11组件异常告警 | 同上
559 | 0x022F | StatusPVkit12Fault | 组串12组件异常告警 | 同上
560 | 0x0230 | StatusPVkit13Fault | 组串13组件异常告警 | 同上
561 | 0x0231 | StatusPVkit14Fault | 组串14组件异常告警 | 同上
562 | 0x0232 | StatusPVkit15Fault | 组串15组件异常告警 | 同上
563 | 0x0233 | StatusPVkit16Fault | 组串16组件异常告警 | 同上

## 其他说明
起始地址是1，如果要访问5000 地址，正确的通讯发送地址是4999（0x1387）. U16---无符号16 位整型数据, 高字节在前低字节在后； U32---无符号32 位整型数据，低字在前高字在后，且高字节在前低字节在后； S16---有符号16 位整型数据, 高字节在前低字节在后； S32---有符号32 位整型数据，低字在前高字在后，且高字节在前低字节在后；